UDC

中华人民共和国国家标准

P                                    GB 50550–20××

建筑结构加固工程施工质量验收标准

Standard for acceptance of construction quality of strengthening building structures

（征求意见稿）

20××-××-××发布               20××-××-××实施

联合发布

中华人民共和国住房和城乡建设部

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

中华人民共和国国家标准

建筑结构加固工程施工质量验收标准

Standard for acceptance of construction quality of strengthening building structures

GB 50550-20××

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20××年  月  日

中国      出版社

202×  北  京

目次

1  总则	1

2  术语	2

2.1  一般术语	2

2.2  材料术语	3

3  基本规定	5

4  加固用材料	7

4.1  混凝土原材料	7

4.2  钢材	8

4.3  焊接材料	11

4.4  结构胶粘剂	12

4.5  纤维材料	13

4.6  水泥砂浆原材料	15

4.7  聚合物改性水泥砂浆	15

4.8  裂缝修补用注浆料	16

4.9  混凝土用结构界面胶	17

4.10  水泥基灌浆料	18

4.11  锚栓	19

5  混凝土构件增大截面工程	21

5.1  一般规定	21

5.2  施工质量检验	21

6  混凝土置换工程	26

6.1  一般规定	26

6.2  施工质量检验	26

7  混凝土构件绕丝工程	29

7.1  一般规定	29

7.2  施工质量检验	29

8  混凝土构件外加预应力工程	32

8.1  一般规定	32

8.2  施工质量检验	32

9  混凝土构件外粘纤维复合材工程	35

9.1  一般规定	35

9.2  施工质量检验	35

10  混凝土构件外粘钢板工程	38

10.1  一般规定	38

10.2  施工质量检验	38

11  钢丝绳网片外加聚合物砂浆面层工程	41

12  混凝土构件外加钢筋网复合水泥砂浆工程	45

12.1  一般规定	45

12.2  施工质量检验	45

13  混凝土构件外加预应力碳纤维板工程	50

13.1  一般规定	50

13.2  施工质量检验	50

14  混凝土及砌体构件外粘或外包型钢工程	54

15  混凝土及砌体裂缝修补工程	57

15.1  一般规定	57

15.2  施工质量检验	57

16  砌体构件外加面层工程	59

16.1  一般规定	59

16.2 施工质量检验	59

17  钢构件增大截面工程	64

17.1  一般规定	64

17.2  焊接和螺栓连接施工质量检验	64

17.3  外粘钢板施工质量检验	66

18  型钢柱外包钢筋混凝土工程	67

18.1  一般规定	67

18.2  施工质量检验	67

19  钢管构件内填混凝土加固工程	68

19.1   一般规定	68

19.2  施工质量检验	68

20  钢结构连接与节点加固工程	70

20.1  一般规定	70

20.2  施工质量检验	70

21  钢结构裂纹修复工程	72

21.1  一般规定	72

21.2  施工质量检验	72

22  植筋工程	73

22.1  一般规定	73

22.2  施工质量检验	73

23  锚栓工程	76

23.1  一般规定	76

23.2  施工质量检验	76

24  灌浆工程	79

24.1  一般规定	79

24.2  施工图安全复查	79

24.3  施工质量检验	80

25  建筑结构加固工程竣工验收	81

附录A  建筑结构加固子分部工程、分项工程划分	83

附录B  质量验收记录	84

附录C  加固材料或产品进场复验抽样规定	87

附录D  结构用粘结材料湿热老化性能现场快速复验方法及评定标准	88

附录E  碳纤维织物中碳纤维K数快速判定方法	92

附录F  现场推定新增混凝土强度的取样规则与评定方法	96

附录G  粘结材料粘合加固材与基材的正拉粘结强度现场测定方法及评定标准	98

附录H  承重构件外加砂浆面层抗压强度采用回弹法检测的规定	103

附录J  锚固承载力现场检验方法及评定标准	105

本标准用词说明	111

引用标准名录	112

## 1  总则

1.0.1  为加强建筑结构加固工程质量管理，统一建筑结构加固工程施工质量的验收，保证工程的质量和安全，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于混凝土结构、砌体结构和钢结构加固工程的施工质量验收。

1.0.3  建筑结构加固工程技术文件和承包合同中对加固工程质量的要求不得低于本标准的规定。

1.0.4  建筑结构加固工程的施工质量验收除应执行本标准及其配套使用的标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2  术语

### 2.1  一般术语

2.1.1  结构加固工程  structure  strengthening  engineering

对可靠性不足的承重结构、构件及其相关部分进行增强或调整其内力，使之具有足够的安全性和耐久性，并力求保持其适用性。

2.1.2  结构加固工程质量  quality of structure strengthening engineering

反映结构加固工程满足现行相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全性能、耐久性能、使用功能以及环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。

2.1.3  验收  acceptance

结构加固工程质量在施工单位自行检查评定的基础上，由参与该工程活动的有关单位共同对检验批、分项、子分部、分部工程的质量进行抽样复查，根据现行相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。

2.1.4  进场检查  site  inspection

对进入施工现场的加固材料、制品、构配件、连接件、锚固件、器具和设备等，按相关标准规定的要求进行检查或检验，以对其质量达到合格与否做出确认。

2.1.5  复验  repeat  test

凡涉及安全或功能的加固材料、产品，在进场时，不论事先持有何种检验合格证书，均应按现行有关标准规范所指定项目进行的见证抽样检验活动。

2.1.6  批  lot

在一致条件下生产、施工，或按规定的方式汇总起来的，由一定数量个体（或散装料）组成的产品或材料集合。

2.1.7  检验批  inspection  lot

为实施抽样检验（检查）而指定的受检批次。

2.1.8  见证取样  evidential  sampling

在监理单位或建设单位（业主）监督下，由施工单位或检测机构专业人员实施的现场取样过程。

见证取样的样本应经监督人员签封后，送至具备相应资质的独立检测机构进行测试。

2.1.9  主控项目  dominant  item

结构加固工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

2.1.10  一般项目  general  item

除主控项目以外的检验项目。

2.1.11  原构件  existing  structure  member

实施加固前的原有（已有）构件。

2.1.12  基材  substrate

胶接工程中，原构件与加固件同为被粘物，但两者性质不同。为便于区别，而将原构件或其被粘部分称为基材。

### 2.2  材料术语

2.2.1  结构胶粘剂  structural  adhesives

用于承重结构或构件胶接的、能长期承受设计应力和环境作用的胶粘剂，简称结构胶。（胶粘剂具体种类放条文说明）

2.2.2  底胶  primer

用于被加固构件（基材）的表面处理，为防止表面污染和改善表层粘结性能而使用的胶粘剂。

2.2.3  裂缝压注胶  pressure injection  adhesive for  crack

采用低黏度改性环氧类胶液配制的、以压力注入结构或构件裂缝腔内、具有一定粘结能力的胶粘剂。当仅用于封闭、填充裂缝时，称为“裂缝封闭用压注胶”；当用于恢复开裂构件的整体性和抗拉强度时，称为“裂缝修复用压注胶”；两者不得混淆。2.2.4  裂缝注浆料  grout  for  concrete  crack

一种高流态、塑性的、采用压力注入的修补裂缝材料，一般分为改性环氧类注浆料和聚合物改性水泥基类注浆料两类。

2.2.5  结构界面胶  structural  interfacial  adhesive（agent）

在工程结构加固工程中，为改善新旧混凝土或旧混凝土与新增面层的粘结能力而使用的胶粘剂，也称结构用混凝土界面胶。

2.2.6  纤维复合材  fiber-reinforced  polymer，composite  FRP

采用高强度或高模量连续纤维按一定规则排列并经专门处理而成的、具有纤维增强效应的复合材料。

2.2.7  阻锈剂  corrosion  inhibitor

能抑制混凝土中钢筋电化学腐蚀的抑制剂；一般分为掺入型和喷涂型两种。在结构加固中，一般使用后者；仅当重新浇筑混凝土时，才使用掺入型阻锈剂。

2.2.8  预拌混凝土  ready-mixed  concrete

由专业工厂生产的、对掺合料质量有特定要求的、专用于结构加固工程的混凝土拌合物。

2.2.9  预拌砂浆  ready-mixed  mortar

由专业工厂生产的、对掺合料质量有特定要求的、专用于结构加固工程的砂浆拌合物，按产品形态分为干混砂浆和湿拌砂浆。

2.2.10  聚合物改性水泥砂浆  polymer modified cement motar

以高分子聚合物为增强粘结性能的改性材料配制而成的水泥砂浆。

2.2.11  结构加固用灌浆料  grout  for  structural  strengthening

为保证钢筋密集部位新旧混凝土之间紧密接合和填充饱满，而掺入细石混凝土的高品质水泥基灌浆料。具体指《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448中的IV类灌浆料。

## 3  基本规定

3.0.1  建筑结构加固工程施工现场质量管理，应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制与质量检验制度以及综合评定施工质量水平的考核制度。

3.0.2  建筑结构加固工程作为建筑工程的一个分部工程，应根据其加固材料种类和施工技术特点划分为若干子分部工程；每一子分部工程应按其主要工种、材料和施工工艺划分为若干分项工程；每一分项工程应按其施工过程控制和施工质量验收的需要划分为若干检验批。根据以上原则划分的子分部工程和分项工程列于附录A附表A.0.1。

3.0.3  建筑结构加固工程检验批的质量检验，应按本标准根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的抽样原则所规定的抽样方案执行。

3.0.4  检验批中，凡涉及结构安全的加固材料、施工工艺、施工过程留置的试件、结构重要部位的加固施工质量等项目，均须进行现场见证取样检测或结构构件实体见证检验，并应采用经计量检定合格的计量器具进行检测。任何未经见证的此类项目，其检测或检验报告，不得作为施工质量验收依据。

3.0.5  检验批合格质量标准应符合下列规定：

1  主控项目的质量经抽样检验合格；

2  一般项目的质量经抽样检验合格；当采用计数检验时，除本标准另有专门规定外，其抽检的合格点率应不低于80%，且不得有严重缺陷；

3  具有完整的施工操作依据、质量检查记录及质量证明文件。

3.0.6  分项工程的质量验收，应在其所含检验批均验收合格的基础上；按本标准规定的检验项目，对各检验批中每项质量验收记录及其合格证明文件进行检查。

3.0.7  分项工程合格质量标准应符合下列规定：

1  分项工程所含的各检验批，其质量均符合本标准的合格质量规定；

2  分项工程所含的各检验批，其质量验收记录和有关证明文件完整。

3.0.8  建筑结构加固子分部工程和分部工程的施工质量，应按本标准第21章的规定进行竣工验收。

3.0.9  检验批、分项工程、子分部工程和分部工程的质量验收，应按本标准附录B的格式填写质量验收记录。

## 4  加固用材料

### 4.1  混凝土原材料

### （Ⅰ）主 控 项 目

4.1.1  水泥进场时，应对其品种、代号、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对水泥的强度、安定性和凝结时间进行检验，检验结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的相关规定。当设计明确要求采用其它品种水泥时，水泥性能应符合相关标准要求。

检查数量：按同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过30t为一批，散装不超过200t为一批，每批抽样数量不应少于一次。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

4.1.2结构加固用的混凝土外加剂及矿物掺合料，应符合以下规定：

1  混凝土外加剂组成中不得含有氯化物或亚硝酸盐成分；进场时，应对其品种、性能、出厂日期等进行检查，并应对外加剂的相关性能指标进行检验，检验结果应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119等的规定；

2  混凝土用矿物掺合料宜采用硅灰、I级粉煤灰、粒化高炉矿渣；进场时，应对其品种、技术指标、出厂日期等进行检查，并应对矿物掺合料的相关技术指标进行检验，检验结果应符合国家现行有关标准的规定；

3  需多品种外加剂、矿物掺合料复掺时，宜预先在工厂将外加剂、矿物掺合料混合成相应成品；进场时，应对其名称、技术指标、出厂日期等进行检查，并应进行配合比试验，检验结果应符合设计要求。

检查数量：按进场的批次和产品复验抽样规定（本标准附录C）确定。

检验方法：检查质量证明文件、抽样检验报告、混凝土配合比试验报告。

### （Ⅱ）一 般 项 目

4.1.3  配制结构加固用的混凝土，其粗、细骨料的品种和质量，除应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的要求外，尚应符合下列规定：

1  粗骨料的最大粒径：对拌合混凝土，不应大于20mm；对喷射混凝土，不应大于12mm；对掺加短纤维的混凝土，不应大于10mm；

2  细骨料应为中、粗砂，其细度模数不应小于2.5。

检查数量：按进场的批次和产品复验抽样规定（本标准附录D）确定。

检验方法：检查进场复验报告。

4.1.4  外加剂或水泥批号变化时，应进行水泥与外加剂适应性检验。

检查数量：全数检查。

检验方法：检验报告。

4.1.5  拌制混凝土应采用饮用水或水质符合现行行业标准《混凝土拌合用水标准》JGJ 63规定的天然洁净水。

检查数量：同一水源检查不应少于一次。

检验方法：抽样检验报告。

### 4.2  钢材

### （Ⅰ）主 控 项 目

4.2.1  结构加固用的钢筋，其品种、规格、性能等应符合设计要求。钢筋进场时，应分别按现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2、《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014、《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224等的规定，见证取样作力学性能复验，其质量除必须符合相应标准的规定外，尚应符合下列规定：

1 对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋强度检验实测值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

2  在任何情况下，均不得采用再生钢筋和钢号不明的钢筋。

检查数量：按进场的批次和产品复验抽样规定（本标准附录D）确定。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

4.2.2  结构加固用的型钢、钢板及其连接用的紧固件，其品种、规格和性能等应符合设计要求和现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《紧固件机械性能》GB/T 3098以及有关产品标准的规定。

型钢、钢板和连接用的紧固件进场时，应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205等的规定见证取样作安全性能复验，其质量必须符合设计和合同规定标准的要求。

检查数量：按进场的批次，逐批检查，且每批抽取一组试样进行复验。组内试件数量按所执行试验方法标准确定。

检验方法：检查产品合格证、中文标志、出厂检验报告和进场复验报告。

4.2.3  预应力加固专用的钢材进场时，应根据其品种分别按现行国家标准《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014、《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223、《预应力混凝土用钢铰线》GB/T 5224和《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591等的规定，见证取样作力学性能复验，其质量必须符合相应标准的规定。

检查数量：按进场批次，逐批检查，且每批抽取一组试样进行复验。组内试件数量按所执行的试验方法标准确定。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

4.2.4  千斤顶张拉用的锚具、夹具和连接器等应按设计要求采用；其性能应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370等的规定。

检验数量：按进场批次和产品复验抽样规定（本标准附录D）确定。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

4.2.5  绕丝用的钢丝进场时，应按现行国家标准《一般用途低碳钢丝》YB/T5294关于“退火钢丝”的力学性能指标进行复验。其复验结果的抗拉强度最低值不应低于490MPa。

注：当直径4mm退火钢丝供应有困难时，允许采用低碳冷拔钢丝在现场退火。但退火后的钢丝抗拉强度值应控制在（490～540）MPa之间。

检查数量：按进场批号，每批抽取5个试样。

检验方法：按现行国家标准《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1规定的方法进行复验，同时，尚应检查其产品合格证和出厂检验报告。

4.2.6  结构加固用的钢丝绳网片应根据设计规定选用高强度不锈钢丝绳或航空用镀锌碳素钢丝绳在工厂预制。制作网片的钢丝绳，其结构型式应为6×7+IWS金属股芯右交互捻小直径不松散钢丝绳（图4.2.6，a），或1×19单股左捻钢丝绳（图4.2.6，b）；其钢丝的公称强度不应低于现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的规定值。

钢丝绳网片进场时，应分别按现行国家标准《不锈钢丝绳》GB/T 9944和行业标准《航空用钢丝绳》YB/T 5197等的规定见证抽取试件作整绳破断拉力、弹性模量和伸长率检验。其质量必须符合上述标准和现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的规定。

检查数量：按进场批次和产品抽样检验方案确定。

检验方法：检查产品质量合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

注：单股钢丝绳也称钢绞线（图4.2.6,b），但不得擅自将6×7+IWS金属股芯不松散钢丝绳改称为钢绞线。若施工图上所写名称不符合本标准规定，应要求设计单位和生产厂家书面更正，否则不得付诸施工。

ρw,i

（a）6×7+IWS钢丝绳       （b）1×19钢绞线（单股钢丝绳）

图4.2.6  钢丝绳的结构型式

4.2.7  结构加固用的钢丝绳网片，其经绳与纬绳的品种、规格、数量、位置以及相应的连结方法应符合设计要求，其连结质量应牢固，无松弛、错位。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，手拉。

### （Ⅱ）一 般 项 目

4.2.8  加固用钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污以及颗粒状或片状老锈，也不得将弯折钢筋敲直后作受力筋使用。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

4.2.9  型钢、钢板以及连接用的紧固件，其外观质量及尺寸偏差，应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定进行检查和合格评定。其检查数量及检验方法也应符合该规范的要求。

4.2.10  预应力筋和预应力撑杆，以及其锚固件、锚夹具等零部件，其外观质量及尺寸偏差应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。其检查数量及检验方法也应符合该规范的要求。

4.2.11  冷拔低碳退火钢丝的表面不得有裂纹、机械损伤、油污和锈蚀。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察；油污可用吸湿性好的薄纸擦拭检查。

4.2.12  结构加固用的钢丝绳不得涂有油脂。

检查数量：全数检查。

检验方法：拆散钢丝绳进行触摸检查。必要时也可用沸水浸泡检查。

### 4.3  焊接材料

### （Ⅰ）主 控 项 目

4.3.1  结构加固用的焊接材料，其品种、规格、型号和性能应符合现行国家产品标准和设计要求。焊接材料进场时应按现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117、《热强钢焊条》GB/T 5118等的要求进行见证取样复验。复验不合格的焊接材料不得使用。

检查数量：应按产品复验抽样规定（本标准附录D）执行。

检查方法：检查产品合格证、中文标志及出厂检验报告和进场复验报告。

### （Ⅱ）一 般 项 目

4.3.2  焊条应无焊芯锈蚀、药皮脱落等影响焊条质量的损伤和缺陷；焊剂的含水率不得大于现行国家相应产品标准规定的允许值。

检查数量：按使用量1%，且不少于10包抽查。当使用量少于10包时，应全数检查。

检验方法：观察及测定焊条含水率。

### 4.4  结构胶粘剂

### （Ⅰ）主 控 项 目

4.4.1  结构胶粘剂进场时，施工单位应会同监理人员对其品种、级别、批号、包装、中文标志、产品合格证、出厂日期、出厂检验报告等进行检查；同时，应对其钢-钢拉伸抗剪强度、胶体抗压强度和耐湿热老化性能等三项重要性能指标进行见证取样复验；对抗震设防烈度为7度及7度以上地区建筑加固用的粘钢和粘贴纤维复合材的结构胶粘剂，尚应进行抗冲击剥离能力和胶体抗弯强度的见证取样复验；所有复验结果均须符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728、《混凝土结构加固设计规范》GB 50367及本标准的要求。

检验数量：按进场批次，每批号见证取样3件，每件每组分称取500g，并按相同组分予以混匀后送独立检验机构复检。检验时，每一项目每批次的样品制作一组试件。

检验方法：在确认产品批号、包装及中文标志完整的前提下，检查产品合格证、出厂日期、出厂检验报告、进场见证复验报告。

4.4.2  结构胶粘剂耐湿热老化性能的见证抽样复验应符合下列规定：

1  对进入加固市场前未做过该性能验证性试验的产品，应将见证抽取的样品送独立检测机构补做验证性试验。其试验方法及评定标准应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定；

2  对该性能已通过独立检测机构验证性试验的产品，其进场复验，应按本标准附录D的规定进行快速检测与评定；

3  当一种胶粘剂的快速复验不合格时，应允许重新采用本标准现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728附录J规定的试验方法，以加倍试件数量进行复验。若复验合格，允许改评为符合耐老化性能要求的结构胶粘剂；

4  不得使用仅具有湿热老化性能快速复验报告的胶粘剂。

4.4.3  加固工程中，严禁使用下列结构胶粘剂产品：

1  过期或出厂日期不明；

2  包装破损、批号涂毁或中文标志、产品使用说明书为复印件；

3  掺有挥发性溶剂或非反应性稀释剂；

4  固化剂主成份不明或固化剂主成份为乙二胺；

5  游离甲醛含量超标；

6  以“植筋-粘钢两用胶”命名。

注：过期胶粘剂不得以厂家出具的“质量保证书”为依据而擅自延长其使用期限。

4.4.4  结构胶粘剂的主要工艺性能指标应符合现行行业标准《建筑结构加固工程施工标准》JGJ/T 482附录B的规定。结构胶粘剂进场时，应见证取样复验其混合后初黏度或触变指数。

检查数量：同本标准第4.4.1条。

检验方法：检查产品出厂检验合格报告和进场复验报告。

### （Ⅱ）一 般 项 目

4.4.5  结构胶粘剂的外观质量应无结块、分层或沉淀。若在拌胶过程中发现这些现象，应及时通知监理人员确认，且立即停止在结构加固工程中使用。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察判断，或送专业机构鉴定。

### 4.5  纤维材料

### （Ⅰ）主 控 项 目

4.5.1  碳纤维织物（碳纤维布）、碳纤维预成型板（以下简称板材）以及玻璃纤维织物（玻璃纤维布）等纤维材料进场时，应对其品种、级别、型号、规格、包装、中文标志、产品合格证和出厂检验报告等进行检查，同时尚应对下列重要性能和质量指标进行见证取样复验：

1  纤维复合材的抗拉强度标准值、弹性模量和极限伸长率；

2  纤维织物单位面积质量或预成型板的纤维体积含量；

3  碳纤维织物的K数。

若该产品尚未与配套的胶粘剂进行过适配性试验，应见证取样送独立检测机构补检（本标准附录E及附录N）。碳纤维织物K数的检验方法按本标准附录E的规定执行。

检查、检验和复验结果必须符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定及设计要求。

检查数量：按进场批号，每批号见证取样3件，从每件中，按每一检验项目各裁取一组试样的用料。

检验方法：在确认产品包装及中文标志完整性的前提下，检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告；对进口产品还应检查报关单及商检报告所列的批号和技术内容是否与进场检查结果相符。

4.5.2  结构加固使用的碳纤维，严禁用玄武岩纤维、大丝束碳纤维等替代。结构加固使用的S玻璃纤维（高强玻璃纤维）、E玻璃纤维（无碱玻璃纤维），严禁用A玻璃纤维或C玻璃纤维替代。

4.5.3  纤维复合材的纤维应连续、排列均匀；织物尚不得有皱褶、断丝、结扣等严重缺陷；板材尚不得有表面划痕、异物夹杂、层间裂纹和气泡等严重缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，或用放大镜检查。

4.5.4  纤维织物单位面积质量的检测结果，其偏差不得超过±3%；板材纤维体积含量的检测结果，其允许偏差为Combin%。

检查数量：按进场批次，每批抽取6个试样。

检验方法：检查产品进场复验报告。

### （Ⅱ）一 般 项 目

4.5.5  碳纤维织物的缺纬、脱纬，每100m长度不得多于3处；碳纤维织物的断经（包括单根和双根），每100m长度不得多于2处。

玻璃纤维织物的疵点数，应不超过现行行业标准《E玻璃纤维布》JC/T 170的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查出厂检验报告。若此报告缺失，应进行补检。

4.5.6  纤维织物和纤维预成型板的尺寸偏差应符合表4.5.6的规定。

表4.5.6  纤维材料尺寸偏差允许值

| 检验项目 | 纤维织物 | 纤维预成型板 |
| --- | --- | --- |
| 长度偏差（%） 宽度偏差（%） 厚度偏差（mm） | ±1.5 ±0.5 － | ±1.0 ±0.5 ±0.05 |

检查数量：每批6个试样。

检验方法：长度采用精度为1mm钢尺测量；宽度采用精度为0.5mm的钢尺测量；厚度采用精度为0.02mm的游标卡尺测量。

### 4.6  水泥砂浆原材料

### （Ⅰ）主 控 项 目

4.6.1  配制结构加固用砂浆的水泥，其品种、性能和质量应符合本标准第4.1.1条的规定；其检查数量及检验方法也应符合该条的规定。

4.6.2  配制砂浆用的外加剂，其性能和质量应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的规定。其检查数量及检验方法也应按该规范的规定执行。

### （Ⅱ）一 般 项 目

4.6.3  配制砂浆用的砂和拌合水，其质量应分别符合本标准第4.1.4条及第4.1.6条的规定，其检查数量及检验方法也应按该条的规定执行。

### 4.7  聚合物改性水泥砂浆

### （Ⅰ）主 控 项 目

4.7.1结构加固用聚合物改性水泥砂浆进场时，应对其品种、型号、包装、中文标志、出厂日期、合格证、出厂检验报告等进行检查，同时尚应对抗折强度、抗压强度及与混凝土正拉粘结强度进行检验，检验结果必须符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定。

检查数量：按同一产品、同一批号且连续进场的聚合物改性水泥砂浆，不超过30t为一批，每批抽样数量不应少于一次。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

### （Ⅱ）一 般 项 目

4.7.2  聚合物改性水泥砂浆用砂，应采用粒径不大于2.5mm的石英砂配制的细度模数不小于2.5的中砂。其使用的技术条件，应按设计强度等级经试配确定。

检查数量：按进场批次和试配试验方案确定。

检验方法：检查试配试验报告。

### 4.8  裂缝修补用注浆料

### （Ⅰ）主 控 项 目

4.8.1  混凝土及砌体裂缝修补用的改性水泥基注浆料进场时，应对其品种、型号、出厂日期及出厂检验报告等进行检查；当有恢复截面整体性要求时，尚应对其安全性能和工艺性能进行见证抽样复验，其复检结果应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的要求。

4.8.2  改性环氧类注浆料中不得含有挥发性溶剂和非反应性稀释剂；改性水泥基注浆料中氯离子含量不得大于胶凝材料质量的0.05%。任何注浆料均不得对钢筋及金属锚固件和预埋件产生腐蚀作用。

4.8.3  注浆料工艺性能复验项目，对环氧改性类应为拌合后初粘度及线性收缩率；对其他聚合物改性类应为流动度、竖向膨胀率及泌水率。

检查数量：按进场的批次和产品复验抽样规定（本标准附录D）。

检验方法：在确认产品包装及中文标志完整性的前提下，检查产品合格证、出厂日期、出厂检验报告和进场复验报告。

### （Ⅱ）一 般 项 目

4.8.4  水泥基注浆料用水的水质应符合本标准第4.1.6条的规定。

4.8.5  灌注裂缝用的器具及封缝材料的质量应符合现行国家相应产品标准的规定。

检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告及试灌注报告。

### 4.9  混凝土用结构界面胶

### （Ⅰ）主 控 项 目

4.9.1  混凝土用结构界面胶（也称结构界面剂），应采用改性环氧类界面胶（剂），或经独立检验机构确认为具有同等功效的其他品种界面胶（剂）。

4.9.2  结构界面胶（剂）应一次进场到位。进场时，应对其品种、型号、批号、包装、中文标志、出厂日期、产品合格证、出厂检验报告等进行检查，并应对下列项目进行见证抽样复验：

1  与混凝土的正拉粘结强度及其破坏形式；

2  剪切粘结强度及其破坏形式；

3  耐湿热老化性能现场快速复验。

复验结果必须分别符合本规范附录E、附录S及附录J的规定。

注：结构界面胶（剂）耐湿热老化快速复验，应采用本规范附录S规定的剪切试件进行试验与评定。

检查数量：按进场批次，每批见证抽取3件；从每件中取出一定数量界面剂经混匀后，为每一复验项目制作5个试件进行复验。

检验方法：在确认产品包装及中文标志完整的前提下，检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

### （Ⅱ）一 般 项 目

4.9.3  对结构界面胶（剂）的新产品，在使用前，应进行现场试涂刷。其涂刷工艺（包括涂刷前对原构件粘合面的洁净处理）应按产品使用说明书及该工程施工图的规定和要求执行。

检查数量：对每项工程应至少试涂刷三个界面。

检验方法：通过观察其可操作性，检查其涂刷质量的均匀性，对该产品的工艺性能作出是否可以接受的评价。

### 4.10  水泥基灌浆料

### （Ⅰ）主 控 项 目

4.10.1  混凝土结构及砌体结构加固用的水泥基灌浆料进场时，应按下列规定进行检查和复验：

1  应检查灌浆料品种、型号、出厂日期、产品合格证及产品使用说明书的真实性；

2  应按现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448规定的检验项目与合格指标，检查产品出厂检验报告，并见证取样复验其浆体流动度、抗压强度及其与混凝土正拉粘结强度等3个项目。若产品出厂报告中有漏检项目，也应在复验中予以补检；

3  若怀疑产品包装中净重不足，尚应抽样复验。复验测定的净重不应少于产品合格证标示值的99%。

检查数量：按进场批次和产品复验抽样规定（本标准附录D）确定。

检验方法：检查产品出厂检验报告和进场复验报告。

表4.10.1  结构加固用水泥基灌浆料安全性能及重要工艺性能要求

| 检 验 项 目 |  |  |  | 龄期 | 技 术 指 标 | 试验方法 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重 要 工 艺 性 能 要 求 | 最大骨料粒径（mm） |  |  | － | 4.75~25 | JC/T 986 |
|  | 流动度 | 初始值（mm） |  | － | ≥650 | GB/T 50448 |
|  |  | 30min保留率（%） |  | － | ≥550 |  |
|  | 竖向膨胀率 （%） | 3h |  | － | 0.1~3.5 | GB/T 50448及GB/T 50119 |
|  |  | 24h与3h之差值 |  | － | 0.02～0.50 |  |
|  | 泌水率（%） |  |  | － | 0 | GB/T 50448 |
| 浆 体 安 全 性 能 要 求 | 抗压强度（MPa） |  |  | 3d | ≥40 | JGJ 70 |
|  |  |  |  | 28d | ≥60 |  |
|  | 劈裂抗拉强度（MPa） |  |  | 28d | ≥5.0 | 本标准附录P |
|  | 抗折强度（MPa） |  |  | 28d | ≥10.0 | 本标准附录Q |
|  | 与C30混凝土正拉粘结强度 （Mpa） |  |  | 28d | ≥1.8，且为混凝土内聚破坏 | 本标准附录E |
|  | 与钢筋粘结强度 （MPa） |  | 热轧带肋钢筋 | 28d | ≥12.0 | DL/T 5150 |
|  | 对钢筋腐蚀作用 |  |  | 0（新拌浆料） | 无 | GB/T 8076 |
|  | 浆液中氯离子含量（%） |  |  | 0（新拌浆料） | 不大于胶凝材料质量的0.05 | GB/T 8077 |

注：表中各项目的性能检验，应以产品规定的最大用水量制作试样。

### （Ⅱ）一 般 项 目

4.10.2  配制灌浆料的用水，其水质应符合本标准第4.1.5条的规定。

检查数量：同一水源检查不应少于1次。

检验方法：送独立检测机构化验。

4.10.3  灌浆料不得离析泌水。

检查数量：全数。

检验方法：观察。

### 4.11  锚  栓

### （Ⅰ）主 控 项 目

4.11.1  结构加固用锚栓应采用后扩底锚栓或胶粘型特殊倒锥形锚栓。进场时，应对其品种、型号、规格、中文标志和包装、出厂检验合格报告等进行检查，并应对锚栓钢材受拉性能指标进行见证抽样复验，其复验结果必须符合下列规定：

1  现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728的规定；

2  对国内产品，应具有独立检验机构出具的符合现行行业标准《混凝土用机械锚栓》JG 160规定的适用于“开裂混凝土并承受地震作用”检验证书；

3  对进口产品，应具有该国或国际认证机构出具的“地震区适用”的认证证书。

检查数量：按同一规格包装箱数为一检验批，随机抽取3箱（不足3箱应全取）的锚栓，经混合均匀后，从中见证抽取5%，且不少于5个进行复验；若复验结果仅有一个不合格，允许加倍取样复验；若仍有不合格者，则该批产品应评为不合格产品。

检验方法：在确认产品包装及中文标志完整性的条件下，检查产品合格证、出厂检验报告和进场见证复验报告和抗震性能锚栓的认证或验证证书。

4.11.2  钢锚板的钢种、规格、质量等应符合现行国家相应产品标准要求。对设计有复验要求的钢锚板，应进行见证抽样复验，其复验结果应符合本标准第4.2.2条的要求。

检查数量：以现行相应的产品标准为依据，按进场批号逐批检查。当设计有复验要求时，应按每批的钢锚板总数见证抽取1‰，且不少于3块进行复验。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场见证复验报告。

### （Ⅱ）一 般 项 目

4.11.3  锚栓外观表面应光洁、无锈、完整，栓体不得有裂纹或其他局部缺陷；螺纹不应有损伤。

检查数量：按包装箱数抽查5%，且不应少于3箱。

检验方法：开箱逐个目测检查。

4.11.4  钢锚板应平直、完整；表面不得有锈蚀、裂纹；端边不得有分层、夹渣等缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

## 5  混凝土构件增大截面工程

### 5.1  一般规定

5.1.1  钢筋混凝土构件增大截面加固工程的施工质量检验应符合本章规定。

5.1.2  浇筑混凝土前，应对下列项目按隐蔽工程要求进行验收：

1  界面处理及涂刷结构界面胶的质量；

2  包括植筋在内的新增钢筋的品种、规格、数量和位置；

3  新增钢筋或植筋与原构件钢筋的连接构造及焊接质量；

4  植筋质量；

5  预埋件的规格、位置。

5.1.3  混凝土构件新增截面的施工，可根据实际情况和条件选用人工浇筑、喷射技术或自密实技术进行施工。当有可靠的工程经验时，也可采用符合本标准要求的灌浆技术进行施工。不论选用哪种方法或技术，其模板架设、钢筋加工、焊接和安装，以及新混凝土的配制、浇筑、养护、强度检验及拆模时间等，均应按国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T 372、《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283及本标准第24章的规定执行。

### 5.2  施工质量检验

### （Ⅰ）主控项目

5.2.1  原构件混凝土界面经修整、打磨达到骨料露出新面后，尚应按设计要求的粗糙度，采用砂轮机或高压水射流进行打毛；当为人工打毛时，可采用花锤凿成沟槽。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和触摸。

5.2.2  原构件混凝土的界面，应按设计要求涂刷结构界面胶；结构界面胶的进场复验，应符合本标准第4章的规定；界面胶的涂刷方法和质量应符合产品使用说明书和施工图的要求。对墙、板类原构件，除涂刷界面胶外，尚应锚入直径不小于6mm的Г形剪切销钉；销钉的锚固深度应取板厚的2/3；其间距应不大于300mm；边距应不小于70mm。锚固销钉用胶的性能应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，并检查界面胶复验报告、剪切销钉锚固承载力现场检验报告及施工记录。

5.2.3  原构件钢筋的外露部分在除锈时，若发现锈蚀已导致其截面削弱严重，应通知设计单位，并按设计要求处理。

检查数量：全数检查。

检验方法：按设计核对，并检查施工记录。

5.2.4  新增受力钢筋、箍筋及各种锚固件、预埋件与原构件的连接和安装，应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

检查数量：全数检查；当有植筋时，应按本标准第24章的规定确定检查数量。

检验方法：观察、钢尺检查；当有植筋时，应按本标准第24章的规定进行检验。

5.2.5  新增混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件新增混凝土强度的试块，应在监理工程师见证下，在混凝土浇筑地点随机抽取。取样与留置试块应符合下列规定：

1  每拌制50盘（不足50盘，按50盘计）同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；

2  每次取样应至少留置一组标准养护试块，同条件养护试块的留置组数应根据混凝土工程量及其重要性确定，且不应少于3组。

检查数量：按规定留置的试块，全数检查。

检验方法：检查施工记录及试块强度试验报告。

5.2.6  当试块不慎丢失、漏取或受损，或对试块强度试验报告有怀疑时，应经监理单位核实并同意后，由独立检测机构按本标准附录F的规定，选择适当的现场非破损检测方法推定新增混凝土强度。

检查数量：按本标准附录F的取样规则确定。

检验方法：按本标准附录F规定的检测方法执行，并检查现场非破损检测报告。

5.2.7  新增混凝土的浇筑质量缺陷，应按表5.2.7进行检查和评定。

表5.2.7  新增混凝土浇筑质量缺陷

| 名 称 | 现 象 | 严 重 缺 陷 | 一 般 缺 陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露 筋 | 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 发生在纵向受力钢筋中 | 发生在其他钢筋中，且外露不多 |
| 蜂 窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆致使石子外露 | 出现在构件主要受力部位 | 出现在其他部位，且范围小 |
| 孔 洞 | 混凝土的孔洞深度和长度均超过保护层厚度 | 发生在构件主要受力部位 | 发生在其他部位，且为小孔洞 |
| 夹杂异物 | 混凝土中夹有异物且深度超过保护层厚度 | 出现在构件主要受力部位 | 出现在其他部位 |
| 内部疏松 或分离 | 混凝土局部不密实或新旧混凝土之间分离 | 发生在构件主要受力部位 | 发生在其他部位，且范围小 |
| 新浇混凝土出现裂缝 | 缝隙从新增混凝土表面延伸至其内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 连接部位 缺陷 | 构件连接处混凝土有缺陷，连接钢筋、连接件、后锚固件有松动 | 连接部位有松动，或有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有尚不影响结构传力性能的缺陷 |
| 表面缺陷 | 因材料或施工原因引起的构件表面起砂、掉皮 | 用刮板检查，其深度大于5mm | 仅有深度不大于5mm的局部凹陷 |

注：1  当检查混凝土浇筑质量时，若发现有麻面、缺棱、掉角、棱角不直、翘曲不平等外形缺陷，应责令施工单位进行修补后，重新检查验收。

2  灌浆料与细石混凝土拌制的混合料，其浇灌质量缺陷也应按本表检查和评定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，并检查施工记录。

5.2.8  新增混凝土的浇筑质量不应有严重缺陷及影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。

对已经出现的严重缺陷及影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，应由施工单位提出技术处理方案，经监理或业主和设计单位共同认可后予以实施。对经处理的部位应重新检查、验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、测量或超声法检测，并检查技术处理方案和返修记录。

5.2.9  新旧混凝土结合面粘结质量应良好。锤击或超声波检测判定为结合不良的测点数不应超过总测点数的10%，且不应集中出现在主要受力部位。

检查数量：每一界面，每隔100mm~300mm布置一个测点。

检验方法：锤击或超声波检测。超声检测应按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定执行。

5.2.10  当设计对使用结构界面胶的新旧混凝土粘结强度有复验要求时，应在新增混凝土28d抗压强度达到设计要求的当日，进行新旧混凝土正拉粘结强度（ft）的见证抽样检验。检验结果应符合ft不小于1.5MPa，且应为正常破坏（见本标准附录G第G.6.2条）。

检查数量：按本标准附录G抽样方案确定。

检验方法：按本标准附录G规定的方法进行。

5.2.11  新增钢筋的保护层厚度抽样检验结果应合格。其抽样数量、检验方法以及验收合格标准应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定，但对结构加固截面纵向钢筋保护层厚度的允许偏差，应改按下列规定执行：

1  对梁类构件，为+10mm，–3mm；

2  对板类构件，仅允许有8mm的正偏差，无负偏差；

3  对墙、柱类构件，底层仅允许有10mm的正偏差，无负偏差；其他楼层按梁类构件的要求执行。

检查数量：全数检查。

检验方法：钢尺测量。

### （Ⅱ）一般项目

5.2.12  涂刷结构界面胶前，应对原构件表面界面处理质量进行复查，不得有漏剔除的松动石子、浮砂，以及漏补的裂缝和漏清除的其他污垢等。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，并辅以钢丝刷或其他小工具检查。

5.2.13  新增混凝土的浇筑质量不宜有一般缺陷。一般缺陷的检查与评定应按本标准表5.2.7进行。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位提出技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，量测，并检查技术处理方案和返修记录。

5.2.14  新增混凝土拆模后，应对构件的尺寸偏差进行检查，检查结果应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：钢尺测量。

## 6  混凝土置换工程

### 6.1  一般规定

6.1.1  钢筋混凝土结构、构件局部置换混凝土工程的施工质量检验应符合本章规定。

6.1.2  浇筑混凝土前，除应对模板及其支撑进行验收外，尚应对下列项目按隐蔽工程要求进行验收：

1  补配钢筋或箍筋的品种、级别、规格、数量、位置等；

2  补配钢筋和原有钢筋的连接方式及质量；

3  界面处理及结构界面胶涂刷的质量；

4  检查按设计规定进行卸载的实施效果。

### 6.2  施工质量检验

### （Ⅰ）主控项目

6.2.1  剔除被置换的混凝土时，应在到达缺陷边缘后，再向边缘外延伸清除一段不小于50mm的宽度；对缺陷范围较小的构件，应从缺陷中心向四周扩展，逐步进行清除，其长度和宽度均不应小于50mm。剔除过程中不得损伤原钢筋及无需置换的混凝土；当钢筋或混凝土受到损伤时，应由施工单位提出技术处理方案，经设计和监理单位认可后进行处理；处理后应重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查钢筋和混凝土外观质量，并检查技术处理方案及施工记录。

6.2.2  新旧混凝土粘合面的界面处理应符合设计要求及本标准第5.2节的规定，但不应凿成沟槽。当用高压水射流打毛时，宜按现行行业标准《建筑结构加固工程施工标准》JGJ/T482附录C的规定打磨成垂直于轴线方向的均匀纹路。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

6.2.3  置换混凝土需补配钢筋或箍筋时，其安装位置及其与原钢筋的焊接方法，应符合设计要求；其焊接质量应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定；当发现焊接伤及原钢筋时，应及时会同设计单位进行处理；处理后应重新检查、验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、钢尺量测、检查焊接接头力学性能试验报告及施工记录。

6.2.4  采用普通混凝土置换时，其施工质量检查数量和检验方法应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

6.2.5  采用喷射混凝土置换时，其施工质量检查数量和检验方法应符合现行行业标准《喷射混凝土应用技术规程》JGJ 372的规定。

6.2.6  置换混凝土的模板及支架拆除时，其混凝土强度应达到设计要求的强度等级。

检查数量：按相关现行国家标准的规定执行。

检验方法：检查施工记录及试块的抗压强度试验报告。

6.2.7  新置换混凝土的浇筑质量不应有本标准表5.2.7所列的严重缺陷及影响结构性能或使用功能的尺寸偏差。对已经出现的严重缺陷和影响结构性能或使用功能的尺寸偏差，应由施工单位提出技术处理方案，经设计和监理单位认可后进行处理。处理后应重新进行检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、超声法检测、检查技术处理方法及返修记录。

6.2.8  新旧混凝土结合面粘结质量应良好。检查数量及检验方法应按本标准第5.2.9条的规定执行。

6.2.9  当设计对使用界面胶的新旧混凝土结合面的粘结强度有复验要求时，应按本标准第5.2.10条的规定进行见证抽样检验和合格评定。

6.2.10  置换钢筋的混凝土保护层厚度的抽样检验结果应合格。其检查数量、检验方法及合格评定标准应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和本标准第5.2.11条的规定。

### （Ⅱ）一般项目

6.2.11  当对原构件混凝土粘合面涂刷结构界面胶时，其涂刷质量应均匀，无漏刷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察；并检查施工记录。

6.2.12  混凝土浇筑完毕后，应按施工技术方案及时进行养护。养护措施应符合本标准第5.2.13条的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，并检查施工记录。

6.2.13  新置换混凝土的浇筑质量不宜有一般缺陷，见本标准表5.2.7。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位提出技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，并检查技术处理方案。

6.2.14  新置换混凝土拆模后的尺寸偏差应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

检查数量：按上述规范的规定执行。

检验方法：量测，检查技术处理方案。

## 7  混凝土构件绕丝工程

### 7.1  一般规定

7.1.1  以退火钢丝缠绕法加固混凝土受压构件工程的施工质量检验应符合本章规定。

7.1.2  浇筑混凝土面层前，对下列项目应按隐蔽工程要求进行验收：

1  界面处理质量；

2  绕丝的间距；

3  退火钢丝、构造钢筋与原构件钢筋的焊接质量；

4  绕丝楔紧质量。

### 7.2  施工质量检验

### （Ⅰ）主控项目

7.2.1  原结构构件经清理后，应按设计的规定，凿除绕丝、焊接部位的混凝土保护层。凿除后，应清除已松动的骨料和粉尘，并应錾去其尖锐、凸出部位，但应保持凿除面的粗糙状态。凿除保护层后露出的钢筋应可进行焊接作业；对方形截面构件，尚应凿除四周棱角并应进行圆化加工；圆化半径不宜小于40mm，且不应小于25mm，然后应将绕丝部位的混凝土表面用清洁压力水冲洗干净。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、触摸、圆弧量规检查。

7.2.2  原构件表面凿毛后，应按设计要求涂刷结构界面胶。结构界面胶的性能和质量应符合本标准第4.9.3条的规定。界面胶的涂刷工艺和涂刷质量应符合产品使用说明书及施工图的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，并检查施工记录。

7.2.3  绕丝前，应采用间歇点焊法将新加构造钢筋及钢丝的端部焊牢在原构件纵向钢筋上。当钢筋保护层较厚，焊接构造钢筋时，可在原纵向钢筋上加焊短钢筋作为过渡。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察并检查试焊接头的力学性能试验报告。

7.2.4  绕丝应连续，间距应均匀；在施力绷紧的同时，尚应以点焊加以固定；绕丝的末端也应与原钢筋焊牢。绕丝焊接固定完成后，尚应在钢丝与原构件表面之间未绷紧部位打入钢片予以楔紧。

检查数量：全数检查。

检验方法：锤击法检查。

7.2.5  混凝土面层的施工可选用人工浇筑法或喷射法。当采用人工浇筑时，施工质量检查数量和及检验方法应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定；当采用喷射法时，施工质量检查数量和检验方法应符合现行行业标准《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T 372的规定。

7.2.6  绕丝的净间距应符合设计要求，可允许有3mm负偏差，不应有正偏差。

检查数量：每个构件抽检绕丝间距3处。

检验方法：钢尺量测。

7.2.7  混凝土面层的施工质量不应有严重缺陷及影响结构性能或使用功能的尺寸偏差。其检查、评定和处理方案应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定执行。

7.2.8  钢丝的保护层厚度不宜小于30mm，且可允许有3mm正偏差。

检查数量：随机抽取不少于5个构件，每一构件测量3点，构件总数不足5个时，应全数检查。

检验方法：钢尺量测。

### （Ⅱ）一般项目

7.2.9  涂刷结构界面胶前，应对原构件表面处理质量进行复查，不得有松动的骨料、浮灰、粉尘和未清除干净的污染物。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、擦拭、尖头小槌敲探，并检查施工记录。

7.2.10  混凝土面层模板的架设，当采用人工浇筑时，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。当采用喷射法时，应符合现行行业标准《喷射混凝土应用技术规程》JGJ 372的规定。

检查数量：按现行行业标准《喷射混凝土应用技术规程》JGJ 372的规定确定。

检验方法：检查施工记录。

7.2.11  混凝土面层的施工质量不宜有一般缺陷。一般缺陷的检查与评定应符合本标准表5.2.7的规定。对已出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，量测，并检查技术处理方案和返修记录。

7.2.12  混凝土面层拆模后的尺寸偏差应符合下列规定：

1  面层厚度可允许有5mm正偏差，并不应有负偏差；

2  表面平整度不应大于0.5%，且不应大于设计规定值。

检查数量：每一检验批不少于3个构件。

检验方法：用钢尺检查厚度，用靠尺和塞尺检查平整度。

## 8  混凝土构件外加预应力工程

### 8.1  一般规定

8.1.1  混凝土构件外加预应力钢拉杆或钢撑杆工程的施工质量检验应符合本章规定。

8.1.2  在浇筑防护面层的水泥砂浆或细石混凝土前，应对下列项目按隐蔽工程要求进行验收：

1  预应力拉杆或撑杆的品种、规格、数量、位置；

2  预应力拉杆或撑杆的锚固件、撑棒、转向棒等的品种、规格、数量、位置；

3  当采用千斤顶张拉时，应验收锚具、夹具等的品种、规格、数量、位置；

4  锚固区局部加强构造及焊接或胶粘的质量。

### 8.2  施工质量检验

### （Ⅰ）主控项目

8.2.1  预应力拉杆或撑杆制作和安装时，必须复查其品种、级别、规格、数量和安装位置。复查结果应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：制作前按进场验收记录核对实物；检查安装位置和数量。

8.2.2  预应力杆件锚固区的钢托套、传力预埋件、挡板、撑棒以及其他锚具、紧固件等的制作和安装质量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、检查交货或交接验收记录及预张拉记录。

8.2.3  应避免电火花损伤预应力杆件或预应力筋，如有损伤应予更换。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8.2.4  预应力拉杆张拉前，应检测原构件的混凝土强度，其推定强度等级不宜低于C40，且不应低于C30。当构件锚固区填充了混凝土，其同条件养护的立方体试件抗压强度，在张拉时，不应低于设计规定的强度等级。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查原构件混凝土强度检测报告及锚固区填充混凝土同条件养护试块的强度试验报告。

8.2.5  当采用机张法张拉预应力拉杆时，其张拉力、张拉顺序和张拉工艺应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定，并应符合下列规定：

1  应保证张拉施力同步、应力均匀一致；

2  应实时控制张拉量；

3  应防止被张拉构件侧向失稳或发生扭转。

检查数量和检验方法按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定执行。

8.2.6  预应力拉杆锚固后，其实际建立的预应力值与设计规定的检验值之间的允许偏差应为±5%。

检查数量：同一检验批抽查不少于1%，且不少于3根。

检验方法：检查见证张拉记录及预应力拉杆应力检测记录。

8.2.7  当采用钢丝束作为预应力筋时，其钢丝断裂、滑丝的数量不应超过每束一根。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查张拉记录。

### （Ⅱ）一般项目

8.2.8  预应力拉杆下料应符合下列要求：

1  应采用砂轮锯或切断机下料，不得采用电弧切割；

2  当预应力拉杆采用钢丝束，且以镦头锚具锚固时；同束（或同组）钢丝长度的极差不得大于钢丝长度的1/5000，且不得大于3mm；

检查数量：预应力拉杆总数的3%，且不得少于3束（对钢丝为3束或3组）。

检验方法：观察，钢尺量测；

3  钢丝镦头的强度不得低于钢丝强度标准值的98%。

8.2.9  钢铰线压花锚成型时，其表面应洁净、无油污；梨形头尺寸及直线段长度尺寸应符合设计要求。

检查数量：每工作班抽查3件。

检验方法：观察，检查压花锚强度试验报告。

8.2.10  锚固区传力预埋件、挡板、承压板等的安装，其位置和方向应符合设计要求；其安装位置偏差不得大于5mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，钢尺检查。

8.2.11  预应力筋锚固后多余的外露部份应用机械方法切除；但其剩余的外露长度宜为25mm。

检查数量：同一检验批内不少于5处。

检验方法：观察，钢尺测量。

## 9  混凝土构件外粘纤维复合材工程

### 9.1  一般规定

9.1.1  外粘增强纤维织物或其预成型板工程的施工质量检验应符合本章规定。

9.1.2  防护面层的构造和施工应符合设计要求。对各种不同面层的施工质量验收，应符合国家现行有关标准的规定。

### 9.2  施工质量检验

### （Ⅰ）主控项目

9.2.1  经修整露出骨料新面的混凝土加固粘贴部位，应进一步按设计要求修复平整，并采用结构修补胶对较大孔洞、凹面、漏筋缺陷进行修补、复原；对有段差、内转角的部位应抹成平滑的曲面；对构件截面的棱角，应打磨成半径不小于25mm的圆角。在完成以上加工后，应将混凝土表面清理干净，并保持干燥。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、触摸，并辅以圆弧样板（靠尺）检查。

9.2.2  粘贴纤维材料部位的混凝土表层含水率不宜大于4%，且不应大于6%，对含水率超限的混凝土应进行人工干燥处理，或改用耐潮湿的结构胶粘贴。

检查数量：每根梁、柱构件，不应少于1处；每100m2板、墙，不应少于3处；不足100 m2的工程，也应检查3处。

检验方法：用含水率测定仪检测。

9.2.3  当粘贴纤维材料采用的粘结材料是配有底胶的结构胶时，应按底胶使用说明书的要求进行涂刷和养护，不得擅自免去涂刷底胶的工序。当粘贴纤维材料采用的粘结材料是免底涂的结构胶粘剂时，应检查其产品名称、型号及产品说明书，经监理单位确认后，方可允许免涂底胶。

检查数量：全数检查。

检验方法：监督涂刷底胶并检查底胶性能进场复验报告及施工记录。

9.2.4  底胶应按产品使用说明书提供的工艺条件配制，拌匀后应立即抽样检测底胶的初黏度。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查初黏度检测报告。

9.2.5  浸渍、粘结专用的结构胶，其配制和使用应按产品使用说明书的规定进行；拌合应采用低速搅拌机充分搅拌；拌好的胶液色泽应均匀、无气泡；其初黏度应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定；胶液注入盛胶容器后，应防止水、油、灰尘杂质混入。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、并对照产品使用说明书检查配制记录、测定初黏度记录及施工记录。

9.2.6  纤维复合材与混凝土之间的粘结质量可用锤击法或其他有效探测法进行检查。根据检查结果确认的总有效粘结面积不应小于总粘结面积的95%。

探测时，应将粘贴的纤维复合材分区，逐区测定空鼓面积（即无效粘结面积）；若单个空鼓面积不大于10,000mm2，允许采用注射法充胶修复；若单个空鼓面积≥10,000mm2，应割除修补，重新粘贴等量纤维复合材。粘贴时，其受力方向（顺纹方向）每端的搭接长度不应小于200mm；若粘贴层数超过3层，该搭接长度不应小于300mm；对非受力方向（横纹方向）每边的搭接长度可取为100mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查检测报告及处理记录。

9.2.7  纤维复合材与基材混凝土的正拉粘结强度，必须进行见证抽样检验。其检验结果应符合表9.2.7合格指标的要求。若不合格，应揭去重贴，并重新检查验收。

表9.2.7  现场检验加固材料与混凝土正拉粘结强度的合格指标

| 检验项目 | 原构件实测混凝土 强度等级 | 检 验 合 格 指 标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正拉粘结强度 及其破坏形式 | C15～C20 | ≥1.5Mpa | 且为混凝土 内聚破坏 | 本标准 附录G |
|  | ≥C45 | ≥2.5Mpa |  |  |

注：1  加固前应按本标准附录F的规定，对原构件混凝土强度等级进行现场检测与推定；

2  若检测结果介于C20～C45之间，允许按换算的强度等级以线性插值法确定其合格指标；

3  检查数量：应按本标准附录G的取样规则确定；

4  本表给出的是单个试件的合格指标。检验批质量的合格评定，应按本标准附录G的合格评定标准进行。

9.2.8  纤维复合材胶层厚度（δ）应符合下列要求：

1  对纤维织物（布）：δ＝（1.5±0.5）mm；

2  对预成型板：δ＝（2.0±0.3）mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：每根构件检查2处，但应选在胶层最厚及最薄处，用刻度放大镜测量。

### （Ⅱ）一般项目

9.2.9  纤维织物可采用特制剪刀剪断或用优质美工刀切割成所需尺寸。织物裁剪的宽度不宜小于100mm。

9.2.10  纤维复合材胶粘完毕后应静置固化，并应按胶粘剂产品说明书规定的固化环境温度和固化时间进行养护。当达到7d时，应先采用D型邵氏硬度计检测胶层硬度，据以判断其固化质量，并以邵氏硬度HD≥70为合格。然后进行施工质量检验、验收。若邵氏硬度HD<70，应揭去重贴，并改用固化性能良好的结构胶粘剂。

检查数量：全数检查。

检验方法：用D型邵氏硬度计检测硬度。

9.2.11  纤维复合材粘贴位置，与设计要求的位置相比，其中心线偏差不应大于10mm；长度负偏差不应大于15mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：钢尺测量。

## 10  混凝土构件外粘钢板工程

### 10.1  一般规定

10.1.1  外粘钢板加固钢筋混凝土结构工程的施工质量检验应符合本章规定。

10.1.2  加固用钢板的加工（包括切割、展平、矫正、制孔和边缘加工等），其施工质量检验，应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

### 10.2  施工质量检验

### （Ⅰ）主控项目

10.2.1  原构件混凝土及加固钢板的界面（粘合面）经修整后，尚应分别按现行行业标准《建筑结构加固工程施工标准》JGJ/T 482的要求进行打毛和糙化处理。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。必要时，可采用按喷砂效果制成的样片进行粗糙度手感的比较。

10.2.2  外粘钢板部位的混凝土，其表层含水率不宜大于4%，且不应大于6%。对含水率超限的混凝土梁、柱、墙等，应改用高潮湿面专用的胶粘剂。对俯贴加固的混凝土板，可采用人工干燥处理。

检查数量：每根构件不少于一处。

检验方法：含水率测定仪测定。

10.2.3  在处理混凝土粘合面的同时，应由检测机构派员到现场做粘贴质量检验的预布点工作。布点前应按本标准附录G的取样规则随机抽取受检构件，然后在邻近受检构件加固部位处选择一个100mm×100mm见方的混凝土表面进行同条件的界面处理，以备在粘钢施工的同时，粘贴检验用的钢标准块（本标准附录G）。

10.2.4  拌好的胶液应同时涂刷在钢板和混凝土粘合面上，经检查无漏刷后即可将钢板与原构件混凝土粘贴；粘贴后的胶层平均厚度应控制在2mm～3mm。俯贴时，胶层宜中间厚、边缘薄；竖贴时，胶层宜上厚下薄；仰贴时，胶液的垂流度不应大于3mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、量测并按隐蔽工程验收。

10.2.5  加压固定可选用夹具加压法、锚栓（或螺杆）加压法、支顶加压法等。加压点之间的距离不应大于500mm。加压时，应按胶缝厚度控制在2mm～2.5mm进行调整。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

10.2.6  在粘贴钢板施工同时，应将钢标准块（本标准附录G）粘贴在指定的位置上，按同条件进行加压和养护，以备检验使用。

检查数量：全数检查。

检验方法：由独立检测机构派员粘贴，并做好记录。

10.2.7  钢板与混凝土之间的粘结质量可用锤击法或其他有效探测法进行检查。按检查结果推定的有效粘贴面积不应小于总粘贴面积的95%。检查时，应将粘贴的钢板分区，逐区测定空鼓面积（即无效粘贴面积）；若单个空鼓面积不大于10,000mm2，可采用钻孔注射法充胶修复；若单个空鼓面积大于10,000mm2，应揭去重贴，并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查检测报告及处理记录。

10.2.8  钢板与原构件混凝土间的正拉粘结强度应符合本标准第9.4.2条规定的合格指标的要求。若不合格，应揭去重贴，并重新检查验收。检查数量及检验方法应按本标准附录G的规定执行。

### （Ⅱ）一般项目

10.2.9  外粘钢板中心位置与设计中心线位置的线偏差不应大于5mm；长度负偏差不应大于10mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：钢尺量测。

10.2.10  混凝土与钢板粘结的养护温度不低于15℃时，固化24h后即可卸除加压夹具及支撑；72h后可进入下一工序。当养护温度低于15℃时，应按产品使用说明书的规定采取升温措施，或改用低温固化型结构胶粘剂。

检查数量：同一检验批的养护环境中，测温点应不少于2处，且应布置在朝西和朝北两部位。

检验方法：检查测温记录。

10.2.11  胶层应均匀，无局部过厚、过薄现象；胶层厚度应按2.5±0.5mm控制。

检查数量：每一构件检测最厚和最薄各一处。

检验方法：观察、测量。

## 11  钢丝绳网片外加聚合物砂浆面层工程

11.0.1  以钢丝绳网片外加聚合物改性水泥砂浆面层加固混凝土构件和砌体构件的施工质量检验应符合本章规定。

### （Ⅰ）主控项目

11.0.2  在原构件的混凝土或砌体表面喷涂的结构界面胶，宜采用与聚合物砂浆配套供应的结构界面胶；其性能和质量应符合本标准的规定和设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查施工记录。

11.0.3  安装钢丝绳网片前，应先在原构件混凝土表面划线标定安装位置，并按标定的尺寸在现场裁剪网片。裁剪作业及网片端部的固定方式应符合产品使用说明书的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，钢尺量测。

11.0.4  安装网片并卸去张拉设备后，应按隐蔽工程的要求进行安装质量检查和验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：用手压检查绷紧程度；用夹钳检查锚固件有无松动。

11.0.5  当网片需要接长时，沿网片长度方向的搭接长度应符合设计规定；若施工图未注明，应取搭接长度不小于200mm，且不应位于最大弯矩区。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、量测，检查安装记录。

11.0.6  安装网片时，应采取措施控制钢丝绳保护层厚度。当设置保护层厚度控制点时，控制点部位的保护层厚度宜大于设计厚度3mm～4mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：量测。

11.0.7  聚合物砂浆的强度等级必须符合设计要求。用于检查钢丝绳网片外加聚合物砂浆面层抗压强度的试块，应会同监理人员在拌制砂浆的出料口随机取样制作。其取样数量与试块留置应符合下列规定：

1  同一工程每一楼层（或单层），每喷抹500m2（不足500m2，按500m2计）砂浆面层所需的同一强度等级的砂浆，其取样次数应不少于一次。若搅拌机不止一台，应按台数分别确定每台取样次数。

2  每次取样应至少留置一组标准养护试块；与面层砂浆同条件养护的试块，其留置组数应根据实际需要确定。

检验方法：检查施工记录及试块强度的试验报告。

11.0.8  当试块漏取，或不慎丢失，或对试块强度试验报告有怀疑时，应按本标准附录H规定的现场检测方法进行补测。

11.0.9  聚合物砂浆面层喷抹施工开始前，应按30min时间的砂浆用量；将聚合物砂浆各组分原料按序置入搅拌机充分搅拌；拌好的砂浆，其色泽应均匀，无结块、无气泡、无沉淀，并应防止水、油、灰尘等混入。

检查数量：全数检查。

检验方法：会同监理人员观察聚合物砂浆的配制作业并检查称量记录。

11.0.10  喷抹聚合物砂浆时，可用喷射法或人工涂抹法，并应用力擀压密实。喷抹应分3道或4道进行；仰面喷抹时，每道厚度以不大于6mm为宜。后一道喷抹应在前一道初期硬化时进行。初期硬化时间应按产品使用说明书确定。

检查数量：按每一种类、每一规格被加固构件，任意抽取3个已喷抹面层7d的构件，在钢丝绳网格较稀部位粘贴钢标准块，以备28d时作现场正拉粘结强度检验（本标准附录G）。

检验方法：检查施工记录及独立检测单位的现场正拉粘结强度检验报告。

11.0.11  聚合物砂浆面层的外观质量不应有严重缺陷及影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。严重缺陷的检查与评定应按表11.0.11进行；尺寸偏差的检查与评定应按设计单位在施工图上对重要尺寸允许偏差所作的规定进行。对已经出现的严重缺陷及影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，应由施工单位提出技术处理方案，经业主（监理）和设计单位共同认可后予以实施。对经处理的部位应重新检查、验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，当检查缺陷的深度时应凿开检查或超声探测，并检查技术处理方案及返修记录。

表11.0.11  聚合物砂浆面层外观质量缺陷

| 名 称 | 现 象 | 严 重 缺 陷 | 一 般 缺 陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露绳(或 露筋) | 钢丝绳网片（或钢筋网）未被砂浆包裹而外露 | 受力钢丝绳（或受力钢筋）外露 | 按构造要求设置的钢丝绳（或钢筋）有少量外露 |
| 疏 松 | 砂浆局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 其他部位有少量疏松 |
| 夹杂异物 | 砂浆中夹有异物 | 构件主要受力部位夹有异物 | 其他部位夹有少量异物 |
| 孔 洞 | 砂浆中存在深度和长度均超过砂浆保护层厚度的孔洞 | 构件主要受力部位有孔洞 | 其他部位有少量小孔洞 |
| 硬化(或 固化)不良 | 水泥或聚合物失效，致使面层不硬化(或不固化) | 任何部位不硬化(或不固化) | （不属一般缺陷） |
| 裂缝 | 缝隙从砂浆表面延伸至内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 仅有少量表面细裂纹 |
| 连接部 位缺陷 | 构件端部连接处砂浆层分离或锚固件与砂浆层之间松动、脱落 | 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有轻微影响或不影响传力性能的缺陷 |
| 表观缺陷 | 表面不平整、缺棱掉角、翘曲不齐、麻面、掉皮 | 有影响使用功能的缺陷 | 仅有影响观感的缺陷 |

注：复合水泥砂浆及普通水泥砂浆面层的喷抹质量缺陷也可按本表进行检查与评定。

11.0.12  聚合物砂浆面层与原构件混凝土之间有效粘结面积不应小于该构件总粘结面面积95%。否则应揭去重做，并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：敲击法、超声法或其他有效的探测法。

11.0.13  聚合物砂浆面层与原构件混凝土间的正拉粘结强度，应符合本标准表9.4.2规定的合格指标的要求。若不合格，应揭去重做，并重新检查、验收。

检查数量、检验方法及评定标准应按本标准附录G的规定执行。

11.0.14  聚合物砂浆面层的保护层厚度检查，宜采用钢筋探测仪测定，且仅允许有8mm的正偏差。

### （Ⅱ）一般项目

11.0.15  原构件表面的含水率，应符合聚合物砂浆及其界面胶施工的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：含水率测定仪检测，并检查施工记录。

11.0.16  网片中心线位置与设计中心线位置的偏差不应大于10mm；网片两组纬绳之间的净间距偏差不应大于10mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：钢尺量测。

11.0.17  聚合物砂浆面层喷抹完毕后，应按现行有关标准或产品使用说明书规定的养护方法和时间指派专人进行养护。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查养护记录。

11.0.18  聚合物砂浆面层的喷抹质量不宜有一般缺陷。一般缺陷的检查与评定应按表12.0.11进行。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查、验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查技术处理方案及施工记录。

11.0.19  聚合物砂浆面层尺寸的允许偏差应符合下列规定：

1  面层厚度：仅允许有5mm正偏差。

2  表面平整度：≤3‰。

检查数量：全数检查。

检验方法：钢尺检查厚度；用2m靠尺及塞尺检查平整度。

## 12  混凝土构件外加钢筋网复合水泥砂浆工程

### 12.1  一般规定

12.1.1  混凝土构件外加水泥复合砂浆钢筋网加固的施工质量检验应符合本章规定。

12.1.2  水泥复合砂浆钢筋网加固工程，应对下列项目按隐蔽工程的要求进行验收：

1  构件表面清理；

2  界面处理；

3  植入剪切销钉；

4  绑扎安装钢筋网；

5  复合砂浆制配；

6  抹压或喷射复合砂浆；

7  养护。

12.1.3  施工前应对所使用的界面胶、销钉、钢筋、复合砂浆材料进场检验和验收。

12.1.4  在进行每一道工序前，应与前一道工序进行交接检查。

### 12.2  施工质量检验

### （Ⅰ）主控项目

12.2.1  原构件混凝土表面不得有浮浆、疏松或剥落现象。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和敲击检查。

12.2.2  原构件表面清理时，应清除已松动的骨料和粉尘，并錾去其尖锐、凸出部位，但应保持其粗糙状态。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、触摸检查。

12.2.3  原构件表面清理后，抹压或喷射水泥复合砂浆前应按设计的规定涂刷结构界面胶。抹压或喷射水泥复合砂浆应在结构界面胶未初凝前进行。结构界面胶的性能和质量应符合国家现行标准的规定。界面胶的涂刷工艺和涂刷质量应符合产品说明书的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，并检查施工记录。

12.2.4  制作销钉时，销钉直径、长度、位置应符合设计要求，直径允许偏差不应大于±1mm，长度允许偏差不应大于±5mm，位置允许偏差不应大于±10mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：游标卡尺、钢尺量测。

12.2.5  采用机械钻孔植入销钉，其孔径及孔深应符合设计要求，孔径应大于销钉直径4mm±2mm，孔深允许偏差不应大于﹢5mm。

检查数量：每种规格销钉应随机抽查10%，且不少于3根。

检验方法：游标卡尺、钢尺量测。

12.2.6  剪切销钉植入混凝土中的数量和锚固强度应符合设计要求。

检查数量：每种规格销钉应随机抽查10%，且不少于3根。

检验方法：应按现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367规定的试验方法及评定标准执行。

12.2.7  植入剪切销钉时，剪切销钉的植入深度与外露长度均应符合设计要求，外露长度允许偏差不应大于±5mm。

检查数量：每种规格销钉应随机抽查10%，且不少于3根。

检验方法：钢尺量测。

12.2.8  受力钢筋或钢筋网的品种、级别、规格和数量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，钢尺和卡尺测量。

12.2.9  钢筋焊接网的抗拉强度、伸长率、冷弯及抗剪试验结果应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114中的规定。

检查数量：按现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的规定执行。

检验方法：对外观质量、几何尺寸和钢筋直径，应按现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的规定进行检查；对焊接接头应按现行行业标准《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27的规定进行。

12.2.10  钢筋网的网格间距、钢筋直径、位置及与原构件混凝土表面的距离应满足构造与设计要求。

检查数量：每检验批应抽查10%，且不应少于5处。

检验方法：钢尺量测。

表12.2.10 钢筋网安装允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绑扎钢筋网 | 长、宽 | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 网眼尺寸 | ±20 | 钢尺检查 |
| 钢筋网与原构件表面距离 |  | ±3 | 钢尺检查 |
| 钢筋网与构件相对位置 | 主筋方向 | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 副筋方向 | ±10 | 钢尺检查 |
| 网片搭接长度 |  | ±10 | 钢尺检查 |

12.2.11  加固施工用水泥复合砂浆的强度等级应符合设计要求。用于检查的强度试件应在抹压或喷射施工地点随机抽取。

检查数量：每工作班拌制的同一配合比的砂浆，取样不应少于1次；没一楼层、同一配合比的砂浆，取样不应少于1次；每次取样应至少留一组标准养护试块和根据实际需要留若干组同条件养护试块。

检验方法：检查施工记录和试块强度试验报告。

12.2.12  配制水泥复合砂浆用原材料称量的允许偏差应符合表12.2.12的规定。

表12.2.12 每盘原材料称量的允许偏差

| 原材料 | 允许偏差/% |
| --- | --- |
| 水泥、掺合料、纤维 | ±2 |
| 骨料 | ±3 |
| 水、外加剂 | ±2 |

检查数量：每工作班拌制的同一配合比的砂浆，取样不应少于1次；每一层、同一配合比的砂浆，取样不应少于1次。

检验方法：台秤和天平称量。

12.2.13  砂浆的运输、抹压或喷射和间歇的全部时间不得超过砂浆的初凝时间。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、检查施工记录。

12.2.14  水泥复合砂浆加固层抹压的允许偏差应符合表13.2.14的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定。

表12.2.14  水泥复合砂浆加固层抹压允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水泥复合砂浆层厚度 | ﹢3 | 探针或钻孔检查 |
| 表面平整度 | ﹢8 | 2m靠尺检查 |

12.2.15  加固后构件尺寸允许偏差应符合设计要求。

检查数量：每检验批应抽查10%，且不应少于5处。

检验方法：钢尺量测。

### （Ⅱ）一般项目

12.2.16  在原构件表面喷涂结构界面胶时，其喷涂方法及喷涂质量应符合产品说明书的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、并检查施工记录。

12.2.17  钢筋网与销钉之间的固定应符合设计要求。

检查数量：同一检验批构件应抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：手摇动观察。

12.2.18  施工缝的留置和处置应按设计要求和施工技术方案执行。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查施工记录。

12.2.19  施工完毕后应按施工技术方案及时采取有效的措施进行养护。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查施工记录。

12.2.20  外加水泥复合砂浆钢筋网面层与原构件混凝土之间不应出现空鼓。

检查数量：全数检查。

检验方法：锤击法或超声法检测。

12.2.21  水泥复合砂浆钢筋网面层的钢筋保护层厚度检测，可采用局部凿开检查法或非破损探测法。检测时，应按钢筋网保护层厚度仅允许有5mm正偏差、无负偏差进行合格判定。

检查数量：每检验批应抽取5%，且不少于5处。

检验方法：钢筋探测仪探测。

12.2.22  混凝土构件外加水泥复合砂浆钢筋网面层，其外观质量不宜有一般缺陷。对已出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、量测并检查技术处理方案。

## 13  混凝土构件外加预应力碳纤维板工程

### 13.1  一般规定

13.1.1  混凝土构件外加预应力碳纤维板工程的施工质量检验应符合本章规定。

13.1.2  外加预应力碳纤维板加固工程应对下列项目按隐蔽工程的要求进行验收：

1  原构件清理；

2  界面处理及涂刷界面胶的质量；

3  碳纤维板的直线度；

4  胶锚螺栓的定位与安装。

13.1.3  混凝土构件外加预应力碳纤维板工程的施工质量验收，应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的规定。

### 13.2  施工质量检验

### （Ⅰ）主控项目

13.2.1  预应力碳纤维板张拉前，原混凝土构件应采用结构修补胶对较大孔洞、凹面、露筋等缺陷进行修整，并检查原构件表面修整质量。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、量测并检查技术处理方案。

13.2.2  原构件混凝土界面（粘合面）经修整后，尚应按设计要求进行打毛和糙化处理。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

13.2.3  粘贴预应力碳纤维板部位的混凝土，其表层含水率不宜大于4%，且不应大于6%。对含水率超限的混凝土应进行人工干燥处理，或改用高潮湿面专用的结构胶粘贴。

检查数量：每根梁、柱构件不少于1处；每100m2板、墙不少于3处；不足100m2的工程，也应检查3处。

检验方法：用含水率测定仪检测。

13.2.4  混凝土构件外加预应力碳纤维板加固前，应检测被加固构件的混凝土强度等级，以及混凝土表面的正拉粘结强度。其现场实测混凝土强度推定等级不应低于C25，且混凝土表面的正拉粘结强度不应低于2.0MPa。当锚固装置和张拉装置区填充了水泥基灌浆料时，其同条件养护的立方体试件抗压强度，在张拉时，不应低于设计规定的强度等级。

检查数量：按照国家现行标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23和《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的规定执行。

检验方法：检查原构件混凝土强度检测报告和正拉粘结强度试验报告及水泥基灌浆料同条件养护试件抗压强度检测报告。

13.2.5  固定端锚固装置和张拉端张拉装置的安装，其位置和方向应符合设计要求，其安装位置偏差不应大于5mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，钢尺测量。

13.2.6  预应力碳纤维复合板加固用锚具的材质、型号、尺寸和性能均应满足设计要求和产品说明书的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品出厂合格证明文件，检查锚具力学性能检验报告。

13.2.7  预应力碳纤维复合板的规格和性能均应满足设计要求和产品说明书的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品出厂合格证明文件，检查碳纤维板性能复验报告。

13.2.8  预应力碳纤维复合板的宽度、厚度应满足设计要求和产品说明书的规定，其宽度允许偏差应为±1mm，厚度允许偏差应为±0.1mm。

检查数量：每批次产品检查数量应不少于1%且不少于3件，每件产品两端和中间部位应检查3处。

检验方法：游标卡尺量测。

13.2.9  预应力碳纤维复合材的张拉控制应力值宜为碳纤维复合材抗拉强度设计值的0.6~0.7倍。张拉锚固后，其实际建立的预应力值与设计规定的检验值之间的相对偏差不应超过±5%。

检查数量：同一检验批抽查不应少于1%，且不应少于3根。

检验方法：检查见证张拉记录及应力检测记录。

13.2.10  采用预应力碳纤维复合板对钢筋混凝土结构进行加固时，碳纤维复合板张拉锚固部分以外的板面与混凝土之间也应涂刷结构胶粘剂。胶粘剂应按产品说明书提供的工艺条件配制，拌匀后应立即抽样检测初黏度。

检查数量：全数检查。

检验方法：监理人员旁站监督配制，检测初黏度检测报告。

### （Ⅱ）一般项目

13.2.11  预应力碳纤维板张拉后固定的位置，与设计要求的位置相比，其中心线偏差不应大于10mm；长度负偏差不应大于15mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：钢尺测量。

13.2.12  碳纤维板与原构件混凝土之间胶粘剂粘结的养护温度不应低于15℃时，固化24h后即可卸除加压夹具及支撑；72h后可进入下一工序。当养护温度低于15℃时，应按产品说明书的要求采取升温措施，或改用低温固化型结构胶粘剂。

检查数量：同一检验批的养护环境中，测温点不应少于2处，且应布置在朝西和朝北两部位。

检验方法：检查测温记录。

13.2.13  碳纤维板与混凝土之间涂刷的胶粘剂，胶层应均匀，无局部过厚、过薄现象。胶层厚度应为（2.0±0.3）mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：每根构件应检查2处，且应选在胶层厚度最薄及最厚处，用刻度放大镜测量。

13.2.14  碳纤维板与混凝土之间的粘结质量可用锤击法或其他有效探测法进行检查。根据检查结果确认的总有效粘结面积不应小于总粘结面积的95%。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查检测报告及处理记录。

13.2.15  碳纤维板张拉施工完成后，涂刷的防护面层的外观质量应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查施工记录。

## 14  混凝土及砌体构件外粘或外包型钢工程

14.0.1  混凝土及砌体结构、构件外粘型钢（湿式外包钢）和无粘结外包型钢（干式外包钢）加固工程的施工质量验收应符合本章规定。

### （Ⅰ）主控项目

14.0.2  钢骨架及钢套箍的部件，宜在现场按被加固构件的修整后外围尺寸进行制作。当在钢部件上进行切口或预钻孔洞时，其位置、尺寸和数量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：量测。

14.0.3  钢部件的加工、制作质量及其检查数量和检验方法应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。对已经出现的严重缺陷和损伤，应由施工单位提出技术处理方案，经设计和监理单位共同认可后，予以实施。对经处理的部位，应重新检查验收。

14.0.4  钢部件及其连接件的制作和试安装不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。其检查数量、检验方法和合格评定标准应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定执行。对已出现的过大尺寸偏差的部位，应按设计提出的技术处理方案，由施工单位实施后，重新检查验收。

14.0.5  外粘型钢构件的界面（粘合面）应打毛；打毛的质量应符合本标准第5.2.1条的要求，但在任何情况下均不应凿成沟槽。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察及触摸。

14.0.6  钢骨架及钢套箍与混凝土的粘合面经修整除去锈皮及氧化膜后，尚应进行糙化处理。糙化可采用砂轮打磨、喷砂或高压水射流等技术，但糙化程度应以喷砂效果为准。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察及触摸。

14.0.7  干式外包钢构件的表面应清理洁净，打磨平整，以能安装角钢肢为度。当钢材表面的锈皮、氧化膜对涂装有影响时，应予以除净。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，以靠尺检查平整度。

14.0.8  钢骨架各肢的安装，应采用专门卡具以及钢锲、垫片等箍牢、顶紧；对外粘型钢骨架的安装，应在原构件找平的表面上，每隔一定距离粘贴小垫片，使钢骨架与原构件之间留有2mm～3mm的缝隙，以备压注胶液；对干式外包钢骨架的安装，该缝隙宜为4mm～5mm，以备填塞环氧胶泥或压入注浆料。

检查数量：全数检查。

检验方法：用塞尺或钢片检查。

14.0.9  型钢骨架各肢安装后，应与缀板、箍板以及其他连接件等进行焊接。焊缝应平直，焊波应均匀，无虚焊、漏焊；焊缝的质量及检查数量和检验方法应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求。

14.0.10  外粘或外包型钢骨架全部杆件（含缀板、箍板等连接件）的缝隙边缘，应在注胶（或注浆）前用密封胶封缝。待封缝胶固化后，进行通气试压。若发现有漏气处，应重新封堵。

检查数量：全数检查。

检验方法：沿封堵全线涂抹皂液；通过空气压缩机压气进行检查。

14.0.11  外粘型钢的施工质量检验，应在检查其型钢肢安装、缀板焊接合格的基础上，对注胶质量进行下列检验和探测：

1  应在注胶开始前，由检验机构派员到现场在被加固构件上预贴正拉粘结强度检验用的标准块（本标准附录G）；粘贴后，应在接触压条件下，静置养护7d。到期时，应立即进行现场检验与合格评定。其检查数量及检验方法应按本标准附录G确定。

2  应由检验机构派员到现场用仪器或敲击法进行探测，探测结果以空鼓率不大于5%为合格。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查独立检测机构出具的检测报告。

14.0.12  对干式外包钢的注浆质量检验，应探测其注浆的饱满度，且以空鼓率不大于10%为合格。对填塞胶泥的干式外包钢，仅要求检查其外观质量，且以封闭完整，满足型钢肢安装要求为合格。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查独立检测机构出具的检测报告。

### （Ⅱ）一般项目

14.0.13  钢部件加工制作外观质量应检查的一般项目，应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定，且不宜有一般缺陷。对已出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行实施，并重新检查验收。

14.0.14  原构件截面棱角应进行圆化打磨，圆化半径应不小于20mm，磨圆的混凝土表面应无松动的骨料和粉尘。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、园弧样板（靠尺）检查、尖头小槌轻敲。

14.0.15  外粘型钢时，其原构件混凝土表面的含水率不宜大于4%，且不应大于6%。若混凝土表面含水率降不到6%，应改用高潮湿面专用的结构胶进行粘合。

检查数量：每一检验批不少于5处。

检验方法：用含水率测定仪检测。

14.0.16  型钢骨架及其套箍的安装尺寸偏差和焊缝尺寸偏差，应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205对尺寸允许偏差的规定；其检查数量及检验方法也应按该标准的规定执行。

## 15  混凝土及砌体裂缝修补工程

### 15.1  一般规定

15.1.1  混凝土及砌体构件中裂缝修补的施工质量检验应符合本章规定。

15.1.2  裂缝修补工程施工时，应对下列项目按隐蔽工程的要求进行验收：

1  原构件的界面处理；

2  界面胶和裂缝修补胶的质量核查；

3  注胶或注浆的饱满度；

4  裂缝封闭施工的粘贴质量。

### 15.2  施工质量检验

### （Ⅰ）主控项目

15.2.1  当裂缝采用封闭法施工时，应按现行行业标准《建筑结构加固工程施工标准》JGJ/T 482规定的检查项目，逐项进行复查。复查结果应符合该标准规定的合格指标或要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察裂缝修补的外观质量，并检查施工记录。

15.2.2  当裂缝采用注胶法或注浆法施工时，应在裂缝修补材料固化7d时，探测注胶或注浆饱满度，并应符合下列规定：

1  当采用超声波探测时，其测定的浆体饱满度不应小于90%。

检查数量：见证抽测裂缝总数的10%，且不少于5条裂缝。

检验方法：按有关超声法检测混凝土缺陷的规定执行。

2  随机钻取直径D不小于50mm的芯样进行检测。钻芯前应先通过探测避开钢筋；取芯点宜位于裂缝中部。检查芯样裂缝是否被胶体填充密实、饱满，粘结完整。如有补强要求，还应对芯样做劈拉强度试验；试验结果应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的要求。

钻芯后留下的孔洞应采用掺有石英砂的结构胶填塞密实。

检查数量：每一检验批同类构件见证抽查10%，且不少于3条裂缝；每条取芯样1个。

检验方法：观察、检查修补胶固化7d的抗劈拉试验记录。

3  现浇楼板或围堰类构筑物可采用承水法进行检验，以承水24h不渗漏为合格。

检查数量：按合同要求确定。

检验方法：观察，并检查承水试验报告。

### （Ⅱ）一般项目

15.2.8  原构件界面含水率应按胶粘剂产品说明书的要求进行控制或改用高潮湿面专用的结构胶粘剂。

检查数量：全数检查。

检验方法：混凝土含水率测定仪检测；砌体用烘干法检测。

15.2.9  粘贴织物时，其边缘距裂缝中心线的距离不应小于50mm，且不允许有负偏差。织物长度应至少大于裂缝长度100mm，当由于构造原因不能满足此要求时，应在织物端部加贴横向压条。压条的长度应比封闭用的织物宽度至少大于100mm。

检查数量：随机抽查修补构件数的10%，且不少于5个构件。

检验方法：钢尺测量。

15.2.10  当粘贴织物不止一层时，其粘贴工艺应符合国家现行有关标准的规定；多层粘贴纤维织物时，应在纤维织物表面所浸渍的胶液达到指干状态时立即粘贴下一层。当延误时间超过1h时，则应等待12h后，方可重复上述步骤继续进行粘贴，但粘贴前应重新将织物粘合面上的灰尘擦拭干净。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

15.2.11  密封材料填充完毕后，应在裂缝槽口及其两侧各50mm范围内粘贴无碱玻璃纤维织物或无纺布封护。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查施工记录。

## 16  砌体构件外加面层工程

### 16.1  一般规定

16.1.1 砌体构件外加面层加固工程的施工质量验收应符合本章规定。

16.1.2 砌体构件外加面层工程的施工应符合下列规定：

1  采用的加固材料，其质量应符合本标准第4章的规定；

2  外加面层的施工质量验收，应在面层装饰作业前进行；

3  外加混凝土或砂浆面层的施工质量验收，除应符合本标准规定外，尚应分别符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的相关规定。

16.1.3 砌体构件外加面层工程的施工，应对下列项目按隐蔽工程的要求进行验收：

1  原构件清理、修整和界面处理；

2  制作、安装钢筋网及拉结筋；

3  配制新增混凝土或水泥砂浆。

### 16.2 施工质量检验

### （Ⅰ）主控项目

16.2.1在清理、修整原结构、构件过程中发现的裂缝和损伤，应逐个予以修补。对砌体构件，若修补有困难，应进行局部拆砌。修补或拆砌完成后，应用清净的压力水将表面冲洗干净。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、触摸并检查施工记录。

16.2.2 拉结筋设置的位置、规格、数量、间距应符合设计要求。

1当拉结钢筋采用植筋或锚栓固定时，其形式宜采用Г形，并应种植在块体上，不得种植在灰缝中。在其施工完毕后，分别按本标准第24章植筋工程和第25章锚栓工程的规定，以及隐蔽工程的验收要求提前进行施工质量检验。

2 钢筋网与原构件的拉结采用穿墙S形筋时，S形筋应与钢筋网点焊，其点焊质量应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定。检查数量及检验方法：按该规程的要求确定。

16.2.3钢筋网的钢筋直径、网格间距应按设计要求确定。在原构件表面上进行钢筋网绑扎，并应将钢筋固定于剪切销钉上。外沿的两行应全部扎牢；中间部分可交错间隔绑扎牢固。钢筋网除与剪切销钉交叉绑扎外，宜加以电焊固定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

16.2.4 加固面层采用混凝土浇筑施工时，其坍落度或坍落扩展度应符合设计和施工要求。

检测数量：1 每100盘，但不超过100m3的同配合比混凝土，不应少于一次；

2 每一楼层、同一配合比的混凝土不应少于一次。

检查方法：取样方法应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定，强度试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定，坍落度、扩展度试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定。

16.2.5面层采用喷射混凝土或砂浆施工时，应满足现行行业标准《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T372的规定。

检查数量及检验方法：按该规程要求确定。

16.2.6 面层采用人工涂抹法施工时，砂浆应用力赶压密实。喷抹应分3道或4道进行；仰面喷抹时，每道厚度以不大于6mm为宜。后一道喷抹应在前一道初期硬化时进行。

检查数量：按每一种类、每一规格被加固构件，任意抽取3个已喷抹面层7d的构件，在钢筋网较稀部位粘贴钢标准块，以备28d时作现场正拉粘结强度检验。

检验方法：检查施工记录及独立检测单位的现场正拉粘结强度检验报告。

16.2.7加固面层混凝土强度等级必须符合设计要求。取样与留置试块应符合下列规定：

1  每拌制50盘（不足50盘，按50盘计）同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；

2  每次取样应至少留置一组标准养护试块，同条件养护试块的留置组数应根据混凝土工程量及其重要性确定，且不应少于3组。

检验方法：检查施工记录及试块强度试验报告。

16.2.8 加固面层采用水泥砂浆强度等级必须符合设计要求。其取样数量与试块留置应符合下列规定：

1同一工程每一楼层（或单层），每喷抹500m2（不足500m2，按500m2计）砂浆面层所需的同一强度等级的砂浆，其取样次数应不少于一次确定。若搅拌机不止一台，应按台数分别确定每台取样次数。

2每次取样应至少留置一组标准养护试块；与面层砂浆同条件养护的试块，其留置组数应根据实际需要确定。

检验方法：检查施工记录及试块强度的试验报告。

16.2.9加固面层施工质量缺陷，应按表16.2.9进行检查和评定；其尺寸偏差应按设计单位在施工图上对重要部位尺寸所注的允许偏差进行检查与评定。（与增大界面对比）

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，测量，当检查缺陷的深度时应凿开检查或超声探测，并检查技术处理方案及返修记录。

表16.2.9加固面层施工质量缺陷

| 名称 | 现象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露筋 | 构件内钢筋未被加固面层包裹而外露 | 发生在纵向受力钢筋外露 | 发生在其他钢筋中，且外露不多 |
| 疏松 | 加固面层局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 其他部位有少量疏松 |
| 孔洞 | 加固面层的孔洞深度和长度均超过保护层厚度 | 发生在构件主要受力部位 | 发生在其他部位，且为小孔洞 |
| 夹杂异物 | 加固面层夹有异物且深度超过保护层厚度 | 出现在构件主要受力部位 | 出现在其他部位 |
| 硬化(或 固化)不良 | 水泥或聚合物失效，致使加固面层不硬化(或不固化) | 任何部位不硬化(或不固化) | （不属一般缺陷） |
| 裂缝 | 缝隙从加固面层表面延伸至其内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 连接部位 缺陷 | 构件连接处加固面层有缺陷，连接钢筋、连接件、后锚固件有松动 | 连接部位有松动，或有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有尚不影响结构传力性能的缺陷 |
| 表观缺陷 | 表面不平整、缺棱掉角、翘曲不齐、麻面、掉皮 | 有影响使用功能的缺陷 | 仅有影响观感的缺陷 |

注：灌浆料与细石混凝土拌制的混合料，其浇灌质量缺陷也应按本表检查和评定。

16.2.10加固面层与基材界面粘结的施工质量，可采用现场锤击法或其他探测法进行探查。按探查结果确定的有效粘结面积与总粘结面积之比的百分率不应小于90%。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查探测报告。

16.2.11砂浆面层与基材之间的正拉粘结强度，必须进行见证取样检验。其检验结果，对砌体基材应符合本标准表16.2.11的要求。

表16.2.11  现场检验加固材料与砌体正拉粘结强度的合格指标

| 检验项目 | 烧结普通砖或混凝土砌块强度等级 | 28d检验合格指标 |  | 正常破坏 形式 | 检验 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通砂浆 （≥M15） | 聚合物砂浆或 复合砂浆 |  |  |
| 正拉粘结强度 及其破坏形式 | MU10～MU15 | ≥0.6MPa | ≥1.0MPa | 砖或砌块内聚破坏 | 本标准 附录G |
|  | ≥MU20 | ≥1.0MPa | ≥1.3MPa |  |  |

注：1  加固前应通过现场检测，对砖或砌块的强度等级予以确认；

2  当为旧标号块材，且符合原规范规定时，仅要求检验结果为块材内聚破坏。

16.2.12加固面层的钢筋保护层厚度检测，可采用局部凿开检查法或非破损探测法。检测时，应按钢筋网保护层厚度仅允许有5mm正偏差；无负偏差进行合格判定。

检查数量：每检验批抽取5%，且不少于5处。

检验方法：检查检测报告。

### （Ⅱ）一般项目

16.2.13在原构件表面喷涂结构界面胶（剂）时，其喷涂方法及喷涂质量应符合产品说明书的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

16.2.14在钢筋网与原构件表面之间应设置控制保护层厚度的垫块或支架，并应粘贴在原构件表面上。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

16.2.15面层加固施工完毕后，应按现行有关标准或产品使用说明书规定的养护方法和时间进行养护。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查养护记录。

16.2.16加固面层的施工质量不宜有一般缺陷。一般缺陷的检查与评定应按表16.2.9进行。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查技术处理方案及施工记录。

16.2.17 加固面层尺寸的允许偏差应符合下列规定：

1 面层厚度：仅允许有5mm正偏差。

2 表面平整度：≤3‰。

检查数量：全数检查。

检验方法：钢尺检查厚度；用2m靠尺及塞尺检查平整度。

## 17  钢构件增大截面工程

### 17.1  一般规定

17.1.1  负荷状态下钢结构构件采用焊接连接、螺栓连接、铆钉连接和结构胶粘接的增大截面加固工程的施工质量验收应符合本章规定。

17.1.2  完全卸荷状态下钢结构构件增大截面工程的施工质量验收，应按新建工程，依据现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的相关规定执行。

17.1.3  钢构件增大截面工程的下列项目，应按隐蔽工程的要求提前进行验收：

1  加固采用的焊接、栓接或胶接的材料品种和性能的检验；

2  清理、修整原结构、构件；

3  原构件表面裂纹、缺陷和损伤的修复；

4  界面处理；

5  安装、结合需要包裹、覆盖的新部件。

### 17.2  焊接和螺栓连接施工质量检验

17.2.1  焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。焊条、焊剂、药芯焊丝、熔嘴等在使用前，应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查质量证明书和烘焙记录。

17.2.2  施工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等，应进行焊接工艺评定，并应根据评定报告确定焊接工艺。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查焊接工艺评定报告。

17.2.3  设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤逐条对焊缝进行内部缺陷的检验；超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤。探伤时，其内部缺陷分级应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB 11345和《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323的规定。

17.2.4  结构加固工程及其常用板厚的焊缝外观质量检查与评定应符合表17.2.4的规定。三级对接焊缝应按二级焊缝标准进行外观缺陷的检查与评定。当板厚t大于15mm时，应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205评定。

表17.2.4焊缝外观质量检查评定标准

| 应检查的外观缺陷名称 |  | 合格评定标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 裂纹、焊瘤、弧坑、未熔合、烧穿、接头不良 |  | 不允许 |  |  |
| 夹渣 |  | 不允许 | 不允许 | 允许有深度不大于0.2t的夹渣 |
| 表面气孔 |  | 不允许 | 不允许 | 允许有直径不大于2.0mm的气孔，但每50mm焊缝长度上不得多于2个 |
| 电弧擦伤 |  | 不允许 | 不允许 | 允许存在个别电弧擦伤 |
| 根部收缩 |  | 不允许 | 允许有深度不大于0.4mm的根部收缩 | 允许有深度不大于0.6mm的 根部收缩 |
| 咬边 | 不修磨焊缝 | 不允许 | 允许有深度不大于0.5mm的咬边，但焊缝两侧咬边总长不得大于焊缝总长的10% | 允许有深度不大于1.0mm的咬边，长度不限 |
|  | 需修磨焊缝 | 不允许有咬边 | 不允许有咬边 | — |

注：  表中t为连接处较薄的板厚。

17.2.5  焊缝的尺寸偏差应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

17.2.6  焊缝的焊波应均匀；焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡应平滑；焊渣和飞溅物应清除干净。

17.2.7  高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后的48h内应进行终拧扭矩检查；检查结果应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB 50755的规定。

17.2.8  扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，除因构造原因无法使用专门扳手拧掉梅花头外，未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应多于该节点螺栓数的5%。对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并作标记，且应进行终拧扭矩检查。

17.2.9  高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、复拧扭矩应符合设计要求和现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查扭矩扳手标定记录和螺栓施工记录。

17.2.10  高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为2扣或3扣，其中可有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。

检查数量：按节点数抽查5%，且不应少于10个。

检验方法：观察检查。

### 17.3  外粘钢板施工质量检验

17.3.1  钢板与基材之间的粘结质量可用锤击法或其他有效探测法进行检查。按检查结果推定的有效粘贴面积不应小于总粘贴面积的95%。

检查时，应将粘贴的钢板分区，逐区测定空鼓面积（即无效粘贴面积）；若单个空鼓面积不大于10,000mm2，可采用钻孔注射法充胶修复；若单个空鼓面积大于10,000mm2，应揭去重贴，并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查检测报告及处理记录。

17.3.2  胶层应均匀，无局部过厚、过薄现象；胶层厚度应按2.5mm±0.5mm控制。

检查数量：每一构件检测最厚和最薄各一处。

检验方法：观察、测量。

## 18  型钢柱外包钢筋混凝土工程

### 18.1  一般规定

18.1.1  实腹式型钢柱外包钢筋混凝土加固工程的施工质量验收应符合本章规定。

18.1.2  实腹式型钢柱外包钢筋混凝土加固工程的施工，应对下列项目按隐蔽工程的要求提前进行验收：

1  原构件清理、修整和界面处理质量；

2  新配钢筋及其连接的制作和安装；

3  栓钉或焊钉焊接质量；

4  混凝土配制及其强度检验。

### 18.2  施工质量检验

18.2.1  原构件表面经喷砂、打磨、钢丝刷处理后应满足设计对界面质量的要求，且焊接部位应露出金属光泽。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察及量测。

18.2.2  栓钉或焊钉焊接质量应满足《钢结构工程质量验收规范》GB50205的规定。

18.2.3  加劲板、套筒焊接应满足设计及《钢结构工程质量验收规范》GB 50205的规定；钢筋应满足设计及《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察及检测。

18.2.4  混凝土质量及养护应符合本标准第5.2节的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：复核送检试验报告。

## 19  钢管构件内填混凝土加固工程

### 19.1   一般规定

19.1.1  钢管构件内填混凝土加固工程的施工质量验收应符合本章规定。

19.1.2  钢管构件内填混凝土工程的下列项目，应按隐蔽工程的要求进行验收：

1  钢管内壁的清理、修整质量；

2  钢管内隔板设置情况检查与检测；

3  混凝土的配合比与抗压强度核查。

### 19.2  施工质量检验

### （Ⅰ）主控项目

19.2.1  钢管构件的表面裂纹、损伤和缺陷，应按加固设计要求逐一予以修复，修复所采取的焊接措施及焊缝质量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：查阅修复及焊接记录。

19.2.2  钢管内壁应经清理与修整，其表面应无油渍或其他污物。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查触摸及擦拭记录。

19.2.3  管内新增混凝土的品种、配合比及浇筑方法应符合设计要求；留置试块的抗压强度应符合设计要求。

检查数量：按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定执行。

检验方法：检查施工记录及混凝土强度试验报告。

19.2.4  管内新增混凝土应浇筑密实。

检查数量：全数检查。

检验方法：采用敲击法或其他有效探测法。检查结果以空洞声面积不大于钢管表面总面积的5%为合格。

### （Ⅱ）一般项目

19.2.5  管内新增混凝土浇筑后，应按施工技术方案采取养护措施；当为冬季施工时，尚应有保温防冻措施。

检查数量：全数检查。

检验方法：复查施工记录。

## 20  钢结构连接与节点加固工程

### 20.1  一般规定

20.1.1  钢结构连接与节点加固工程的施工质量检验应符合本章规定。

20.1.2  钢结构连接与节点加固工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。

20.1.3  负荷状态下连接与节点的加固，当需要拆除原有连接或扩大、增加螺孔时，应采取合理的制孔工艺和安全措施，并进行施工条件下的承载力核算。

### 20.2  施工质量检验

20.2.1  负荷状态下焊缝连接补强施焊的焊工必须取得相应位置施焊的焊接合格证书。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查焊工合格证及其认可范围、有效期。

20.2.2  焊缝连接补强工程施焊前，应清除待焊区间及其两端以外各50mm范围内的尘土、漆皮、涂料层、铁锈及其他污垢，并应打磨至露出金属光泽。

检查数量：同类焊缝抽查10%，且不应少于3条。

检验方法：观察检查。

20.2.3  当采用焊接方法对钢结构连接与节点加固加固施工时，其施工质量验收按照本标准17.2.1~17.2.6进行。

20.2.4  现场处理的高强度螺栓摩擦型连接的摩擦面，应按照现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定进行摩擦面抗滑移系数试验，其结果应符合设计要求。

检查数量：按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定执行。

检验方法：检查摩擦面抗滑移系数试验报告和复验报告。

20.2.5  当采用高强度螺栓连接方法对钢结构连接与节点进行加固施工时，其施工质量验收按照本标准17.2.7~17.2.10进行。

20.2.6  高强度螺栓孔不应采用气割扩孔，扩孔后的孔径不应超过1.2d（d为螺栓直径）。

检查数量：被扩螺栓孔全数检查。

检验方法：观察检查及用卡尺检查。

20.2.7  增加螺栓孔时，孔在部件上的位置应符合设计文件要求。成孔后任意两孔间距离的允许偏差并符合表20.2.7的规定。

检查数量：按增孔数抽查10%，且不应少于3个。

检验方法：观察检查或用钢尺检查。

表 20.2.7 孔间距离的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤500 | ＞500~1200 | ＞1200~3000 | ＞3000 |
| 同一组内任意两孔间 | ±1.0 | ±1.2 | __ | __ |
| 相邻两组的端孔间 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |

## 21  钢结构裂纹修复工程

### 21.1  一般规定

21.1.1  钢结构裂纹修复工程的施工质量检验应符合本章规定。

21.1.2  钢结构裂纹修复工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。

21.1.3 当发现钢结构构件上有裂纹时，应立即在裂纹端点外钻制‘止裂孔’作为临时应急措施。 ‘止裂孔’直径和位置应符合国家现行有关标准的规定。

### 21.2  施工质量检验

21.2.1  修复裂纹采用焊接方法时，焊缝施工质量验收按照本标准17.2.1~17.2.6进行。

21.2.2  采用堵焊法、嵌板修补法和附加盖板法修复裂纹应符合设计要求和现行行业标准《建筑结构加固工程施工标准》JGJ/T482的规定。

检查数量：每批同类构件抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：观察和锤击检查，用钢尺和焊缝量规抽查测量。

21.2.3  对于需要进行焊前预热的焊缝，其预热温度为100℃～150℃，预热区在焊道两侧，每侧宽度均应大于焊件厚度的1.5倍以上，且不应小于100mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查预热施工记录。

21.2.4  对一级、二级焊缝应进行焊缝探伤，探伤方法及探伤结果分级应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

## 22  植筋工程

### 22.1  一般规定

22.1.1  混凝土承重结构和砌体承重结构以锚固型结构胶粘剂种植带肋钢筋（包括拉结筋）和全螺纹螺杆的施工质量验收应符合本章规定。

22.1.2  植筋工程应对下列项目按隐蔽工程的要求进行验收：

1  植筋钻孔的位置、孔径、深度和垂直度；

2  植筋用钢筋或螺杆的除锈处理效果；

3  植筋钻孔的清孔质量；

4  植筋孔壁完整性和干燥度；

5  注胶操作及注胶量。

### 22.2  施工质量检验

22.2.1  在对需要进行植筋工程的原结构、构件完成清理和修整后应检验基材表面的清洁度和完整性。基材表面不应有油污、缺陷和裂缝。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

22.2.2  植筋用钢筋在植入前应复查有无未打磨干净的新旧锈斑。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

22.2.3  植筋位置和偏差应满足设计要求。若植筋孔位受原钢筋干扰发生移位，应要求施工单位提供经由设计单位认可的变更设计通知书，并检验移位是否符合变更设计通知书的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：钢尺测量，并检查施工记录。

22.2.4  植筋孔洞的钻孔和清孔完成后，应检查钻孔的清洁度，孔壁应无油污，无残留的粉尘和碎屑。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、触摸孔壁。

22.2.5  植筋前，应检查其孔壁的干燥程度，含水率不得超过设计规定或所采用的植筋胶产品规定的最高含水率的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：混凝土用含水率测定仪检测；砌体用烘干法检测。

22.2.6  植筋孔壁应完整，不得有裂缝和其他局部损伤。

检查数量：全数检查。

检验方法：在有照明条件下观察，并检查施工记录。

22.2.7  植筋钻孔孔径的偏差应符合表22.2.7-1的规定。钻孔深度及垂直度的偏差应符合表22.2.7-2的规定。

检查数量：每种规格植筋随机抽查5%，且不少于5根。

检验方法：量角规、靠尺、钢尺量测；重新钻孔时，尚应检查技术处理方案。

表22.2.7-1  植筋钻孔孔径允许偏差（mm）

| 钻孔直径（mm） | 孔径允许偏差（mm） | 钻孔直径（mm） | 孔径允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| <14 | 0~ | 22~32 | 0~ |
| 14~20 | 0~ | 34~40 | 0~ |

表22.2.7-2  植筋钻孔深度、垂直度和位置的允许偏差（mm）

| 植筋部位 | 钻孔深度允许偏差 （mm） | 钻孔垂直度允许偏差 （mm/m） | 位置允许偏差 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基 础 | 0~+20 | 50 | 10 |
| 上部构件 | 0~+10 | 30 | 5 |
| 连接节点 | 0~+5 | 10 | 5 |

注：当钻孔垂直度偏差超过允许值时，应由设计单位确认该孔洞是否可用；若需返工，应由施工单位提出技术处理方案，经设计单位认可后实施。对经处理孔洞，应重新检查验收。

22.2.8  植筋的胶粘剂固化时间达到7d的当日，应抽样进行现场锚固承载力检验。其检验方法及质量合格评定标准必须符合本标准附录J的规定。

检查数量：按本标准附录J确定。

检验方法：监理人员应在场监督，并检查现场拉拔检验报告。

22.2.9  对现场拉拔检验不合格的植筋工程，若现场考察认为与胶粘剂质量有关且业主单位要求追究责任时，应委托当地独立检测机构对胶粘剂安全性能进行系统的试验室检验与评定。其检验项目及安全性能指标应符合现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728的规定。

检查数量：每一检验项目的试件数量应按常规检验加倍。

检验方法：按现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728和本标准规定的试验方法进行。

## 23  锚栓工程

### 23.1  一般规定

23.1.1  混凝土结构、构件后扩底型锚栓工程和胶粘型特殊倒锥形锚栓工程的施工质量验收应符合本章规定。

23.1.2  锚栓工程应对下列项目按隐蔽工程的要求进行验收：

1  锚栓孔深度及垂直度；

2  孔壁清理质量；

3  对胶粘型锚栓，应检查注胶操作及注胶量。

23.1.3  胶粘型锚栓不得焊接。

### 23.2  施工质量检验

23.2.1  在对需要进行锚栓工程的原结构、构件完成清理和修整后应检验基材表面的清洁度和完整性。基材表面不应有油污、缺陷和裂缝。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

23.2.2  锚栓工程所用锚栓的种类、型号、性能应符合设计或招标文件的要求且应与所提供的产品质量测试报告相符，锚栓无浮锈。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，核对进场报告。

23.2.3  锚栓位置和偏差应满足设计要求。当锚栓孔位受原钢筋干扰发生移位，应要求施工单位提供经由设计单位认可的变更设计通知书，并检验移位是否符合变更设计通知书的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：钢尺测量，并检查施工记录。

23.2.4  对于采用模扩底的后扩底锚栓，在采用专用钻头和配套工具完成扩孔后，应检查扩孔效果。

检查数量：全数检查。

检验方法：专用扩底检查器。

23.2.5  锚栓钻孔偏差应符合下列规定：

1  垂直度偏差不应超过2.0%；

2  直径偏差不应超过表23.2.5的规定值，且不应有负偏差；

3  孔深偏差可允许正偏差，且不应大于5mm；

4  位置偏差应符合施工图规定；当无规定时，应按不超过5mm执行。

检验方法：直角靠尺、探针、钢尺量测。

表23.2.5  锚栓钻孔允许偏差（mm）

| 钻孔直径（mm） | 孔径允许偏差（mm） | 钻孔直径（mm） | 孔径允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤14 | 0~+0.3 | 24~28 | 0~+0.5 |
| 16~20 | 0~+0.4 | 30~32 | 0~+0.6 |

23.2.6  锚栓钻孔完成钻孔和清孔工序后，应每日检查钻孔的清洁度，孔壁应无油污、水分，无残留的粉尘和碎屑。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、触摸孔壁。

23.2.7 锚栓固定件的表面应光洁平整。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

23.2.8 后扩底型锚栓安装就位后，在安装垫片和螺母前应检验锚栓安装是否到位，锚栓螺杆的安装标志线应可见，且锚栓套筒顶端应低于混凝土表面1mm~3mm或符合产品安装说明要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

23.2.9 倒锥形胶粘型锚栓安装完成后应有少许胶液溢出。套筒式特殊倒锥形胶粘型锚栓的套筒顶端应与混凝土表面齐平。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

23.2.10  锚栓安装、紧固或固化完毕后，应进行锚固承载力现场检验。其锚固质量必须符合本标准关于锚固承载力现场检验与评定的规定（附录J）。

检查数量：按本标准附录J确定。

检验方法：检查锚栓承载力现场检验报告。

23.2.11  特殊倒锥形胶粘型锚栓的胶粘剂应在产品使用说明书规定的固化期内正常固化；固化到7d的当日，应检测其溢出胶液的邵氏硬度。其测定结果应不低于HD70。且仰面锚固的锚栓孔洞周边应无胶液垂流的现象。

注：胶粘剂固化到期的硬度检测应在锚固承载力检测之前进行。

检查数量：全数检查。

检验方法：指压，在压感相对较差部位，用D型邵氏硬度计测定胶层硬度。

23.2.12  锚栓应按设计或产品安装说明书的要求，检查其锚固深度、预紧力控制值及位置偏差等。

## 24  灌浆工程

### 24.1  一般规定

24.1.1  以结构加固用水泥基灌浆料加固承重结构混凝土构件和砌体构件的施工质量检验应符合本章规定。

24.1.2  结构构件增大截面灌浆工程需按隐蔽工程验收的项目，可根据本标准第5章的规定执行，并在模板安装时，根据设计要求增加对灌浆孔和排气孔的检查。

### 24.2  施工图安全复查

24.2.1  在结构加固工程中使用水泥基灌浆料时，应对施工图进行安全复查，其结果应符合下列规定：

1  对增大截面加固，仅允许用于原构件为普通混凝土或砌体的工程；不得用于原构件为高强混凝土的工程。

2  对外加型钢（角钢）骨架的加固，仅允许用于干式外包钢工程；不得用于外粘型钢（角钢）工程。

24.2.2  当用于普通混凝土或砌体的增大截面工程时，尚应遵守下列规定：

1  不得采用纯灌浆料，而应采用以70%灌浆料与30%细石混凝土混合而成的浆料（以下简称混合料），且细石混凝土粗骨料的最大粒径不应大于12.5mm。

2  混合料灌注的浆层厚度（即新增截面厚度）不应小于60mm，且不宜大于80mm；若有可靠的防裂措施，也不应大于100mm。

3  采用混合料灌注的新增截面，其强度设计值应按细石混凝土强度等级采用。细石混凝土强度等级应比原构件混凝土提高一级，且不应低于C25级，也不应高于C50级。

注：当构件新增截面尺寸较大时，宜改用普通混凝土或自密实混凝土。

4  梁、柱的新增截面应分别采用三面围套和全围套的构造方式，不得采用仅在梁底或柱的相对两面加厚的做法。板的新增截面与旧混凝土之间应采取增强其粘结抗剪和抗拉能力的措施，且应设置防温度、收缩的构造钢筋。

### 24.3  施工质量检验

### （Ⅰ）主控项目

24.3.1  新增截面的受力钢筋、箍筋及其他连接件、锚固件、预埋件与原构件连接（焊接）和安装的质量，应符合本标准第5.3.1条的要求。

检查数量及检验方法也按本标准第5.3.1条的规定执行。

24.3.2  新增灌浆料与细石混凝土的混合料，其强度等级必须符合设计要求，用于检查其强度的试块，应在监理工程师的见证下，按本标准第5.3.2条的规定进行取样、制作、养护和检验。

注：试块尺寸应为100mm×100mm×100mm的立方体。其检验结果应换算为边长为150mm的标准立方体抗压强度，作为评定混合料强度等级的依据，换算系数应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定采用。

检查数量及检验方法按该条规定执行。

24.3.3  灌浆工艺应符合国家现行有关标准和产品使用说明书的规定。灌浆料启封配成浆液后，应直接与细石混凝土拌合使用，不得在现场再掺入其他外加剂和掺合料。当将拌好的混合料灌入模板内时，允许用小工具轻轻敲击模板。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、温度计检测，并检查施工记录。

### （Ⅱ）一般项目

24.3.4  以灌浆料与细石混凝土拌制的混合料，并采用灌浆法灌注而成的新增截面，其施工质量应符合本标准第5章的规定。

24.3.5  当按本标准第5章的规定检查混合料灌注的新增截面的施工质量前，应先对下列文件进行审查。

1  灌浆料出厂检验报告和进场复验报告；

2  拌制混合料现场取样作抗压强度检验的检验报告。

## 25  建筑结构加固工程竣工验收

25.0.1  建筑结构加固工程竣工验收程序和组织应符合下列规定：

1  检验批和分项工程应由监理工程师组织施工单位专业技术负责人及专业质量负责人进行验收；

2  子分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、安全、质量负责人进行验收；该加固项目设计单位工程项目负责人及施工单位部门负责人也应参加；

3  各子分部工程竣工验收完成后，施工单位应向建设单位提交分部工程验收报告，建设单位设计报告后，应指派其加固工程负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位负责人进行分部工程竣工验收；

4  分部工程竣工验收合格后，建设单位应负责办理有关建档和备案等事宜；

5  若参加竣工验收各方对加固工程的安全和质量有异议，应请当地工程质量监督机构协调处理。

25.0.2  建筑结构加固工程的施工质量应按下列要求进行竣工验收：

1  加固工程施工质量应符合本标准和相关专业验收标准的规定，以及加固设计文件的要求；

2  参与加固工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格；

3  加固工程质量的验收应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行；

4  隐蔽工程应在隐蔽前已由施工单位通知有关单位进行了验收，并已形成验收文件；

5  涉及结构安全的检验项目，已按规定进行了见证取样检测，其检测报告的有效性已得到监理人员检查认可；

6  加固工程的观感质量应由验收人员进行现场检查。其检查结果的综合结论已得到验收组成员共同确认。

25.0.3  建筑结构加固子分部工程竣工验收时，应提供下列文件和记录：

1  设计变更文件；

2  原材料、产品出厂检验合格证和涉及安全的原材料、产品的进场见证抽样复验报告；

3  结构加固各工序应检项目的现场检查记录和检验报告；

4  施工过程质量控制记录；

5  隐蔽工程验收记录；

6  加固工程质量问题的处理方案和验收记录；

7  其他必要的文件和记录。

25.0.4  子分部工程合格质量标准应符合下列规定：

1  子分部工程所含的各分项工程，其质量验收合格；

2  质量控制资料完整；

3  涉及安全的见证检验项目，其抽检结果符合本标准合格质量标准的要求；

4  观感质量经验收组成员共同确认合格。

25.0.5  建筑结构加固工程施工质量不合格时，应由施工单位返工重做，并重新检查、验收。若通过返工后仍不能满足安全使用要求的加固工程，严禁验收。

## 附录A  建筑结构加固子分部工程、分项工程划分

表A.0.1  建筑结构加固子分部工程、分项工程划分

| 分部 工程 | 子 分 部 工 程 | 分 项 工 程 |
| --- | --- | --- |
| 建筑 结构 加固 (上部 结构 加固) | 混凝土构件增大截面工程 | 原构件修整、界面处理、钢筋加工、焊接、混凝土浇筑、养护 |
|  | 局部置换构件混凝土工程 | 局部凿除、界面处理、钢筋修复、混凝土浇筑、养护 |
|  | 混凝土构件绕丝工程 | 原构件修整、钢丝及钢件加工、界面处理、绕丝、焊接、混凝土浇筑、养护 |
|  | 混凝土构件外加预应力工程 | 原构件修整、预应力部件加工与安装、预加应力、涂装 |
|  | 外粘型钢工程 | 原构件修整、界面处理、钢件加工与安装、焊接、注胶、涂装 |
|  | 粘贴纤维复合材工程 | 原构件修整、界面处理、纤维材料粘贴、防护面层 |
|  | 外粘钢板工程 | 原构件修整、界面处理、钢板加工、胶接与锚固、防护面层 |
|  | 钢丝绳网片外加聚合物砂浆面层工程 | 原构件修整、界面处理、网片安装与锚固、聚合物砂浆喷抹 |
|  | 承重构件外加钢筋网-砂浆面层工程 | 原构件修整、钢筋网加工与焊接、安装与锚固、聚合物砂浆或复合砂浆喷抹 |
|  | 砌体柱外加预应力撑杆加固 | 原砌体修整、撑杆加工与安装、预加应力、焊接、涂装 |
|  | 钢构件增大截面工程 | 原构件修整、界面处理、钢部件加工与安装、焊接或高强螺栓连接、涂装 |
|  | 钢构件焊缝连接补强工程 | 原焊缝处理、焊缝补强、涂装 |
|  | 钢结构裂纹修复工程 | 原构件修整、界面处理、钢板加工、焊接、高强螺栓连接、涂装 |
|  | 混凝土及砌体裂缝修补工程 | 原构件修整、界面处理、注胶或注浆、或填充密封、表面封闭、防护面层 |
|  | 植筋工程 | 原构件修整、钢筋加工、钻孔、界面处理、注胶、养护 |
|  | 锚栓工程 | 原构件修整、钻孔、界面处理、机械锚栓或定型化学锚栓安装 |

## 附录B  质量验收记录

B.0.1  结构加固检验批质量验收可按表B.0.1记录。

表B.0.1                     检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |
| 批号及批量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见证取样人员 |  |
| 执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 质量验收 规范的规定 (条文号) | 施工单位自查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.0.2  结构加固分项工程质量验收可按表B.0.2记录。

表B.0.2                 分项工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  |  | 检验批数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  | 施工单位检查 评定结果 | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

B.0.3  结构加固分部（子分部）工程质量验收可按表B.0.3记录。

表B.0.3             分部（子分部）工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |
| 序 号 | 分项工程名称 |  | 检验 批数 | 施工单位检查评定 |  | 验 收 意 见 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全或功能检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

## 附录C  加固材料或产品进场复验抽样规定

C.0.1  结构加固工程用的材料或产品，应按其工程用量一次进场到位。若加固用材料或产品的量很大，确需分次进场时，必须经设计和监理单位特许，且必须逐次进行抽样复验。

C.0.2  对一次进场到位的材料或产品，应按下列规定进行见证抽样：

1  当本标准条文中对检查数量有具体规定时，应按本标准的规定执行，不得以任何产品标准的规定替代。

2  当本标准条文中未对检查数量作出规定，而国家现行有关标准已有具体规定时，可按该标准执行，但若是计数检验，应选用符合现行国家标准《孤立批计数抽样检验程序及抽样表》GB/T 15239规定的方案。

3  若所引用的标准仅对材料或产品出厂的检验数量作出规定，而未对进场复验的抽样数量作出规定时，应按下列情况确定复验抽样方案：

（1）当一次进场到位的材料或产品数量大于该材料或产品出厂检验划分的批量时，应将进场的材料或产品数量按出厂检验批量划分为若干检验批，然后按出厂检验抽样方案或本标准有关的抽样规定执行；

（2）当一次进场到位的材料或产品数量不大于该材料或产品出厂检验划分的批量时，应将进场的材料或产品视为一个检验批量，然后按出厂检验抽样方案或本标准有关的抽样规定执行；

（3）对分次进场的材料或产品，除应逐次按上述规定进行抽样复验外，尚应由监理单位以事前不告知的方式进行复查或复验，且至少应进行一次。其抽样部位及数量应由监理总工程师决定。

（4）对强制性条文要求复验的项目，其每一检验批取得的试样，应分成两等份。其中一份供进场复验使用；另一份应封存保管至工程验收通过后（或保管至该产品失效期），以备有关各方对工程质量有异议时供仲裁检验使用。

4  在施工过程中，若发现某种材料或产品性能异常，或有被调包的迹象，监理单位应立即下通知停止使用，并及时进行见证抽样专项检验。专项检验每一项目的试件数量不应少于15个。

## 附录D  结构用粘结材料湿热老化性能现场快速复验方法及评定标准

D.1  适用范围

D.1.1  本方法适用于已通过湿热老化性能验证性试验的结构胶粘剂和结构加固用聚合物砂浆进场复验。

注：湿热老化性能验证性试验应按本标准附录H规定的试验方法进行，并应由独立检验机构出具验证报告。

D.1.2  当出具本复验报告时，必须附有湿热老化性能验证性试验报告，否则本复验报告无效。

D.2  试验设备及装置

D.2.1  恒温水槽

试件的老化应在可调控水温的恒温水槽中进行，恒温水槽的水温应能在40～100℃之间可调，且能在任一温度点上保持稳定。其水温误差不应大于0.5℃。

注：试验用水应采用蒸馏水或去离子水，且试验用过的水不得重复使用。

D.2.2  试验机

根据受检粘结材料的不同，选用拉力试验机或压力试验机。试验机的加荷能力，应使试件的破坏荷载处于试验机标定满负荷20%～80%之间。试验机的示值误差不应大于1%。

D.2.3  加荷装置（包括夹持器）

根据不同受检粘结材料所执行的剪切试验方法国家标准确定。

D.3  试  件

D.3.1  结构胶粘剂或结构用聚合物砂浆的老化性能的快速复验，应采用测定其抗剪强度的试件；其形式、尺寸和表面处理方法应按所执行的剪切试验方法标准确定。

注：若按现行国家标准《胶粘剂拉伸剪切强度测定方法（金属对金属）》GB/T 7124制作试件不成功，则本试验无需进行，即可直接判定该胶粘剂为不合格产品。

D.3.2  试件的数量不应少于10个，且应随机分为2组；其中一组为老化试验组；另一组为对照组。

D.3.3  试件的粘合、养护条件和方法以及固化或硬化时间的要求，应符合其产品说明书的要求。试件在23℃条件下固化养护时间以7d为准，但若工期紧，且已征得有关各方同意，对胶粘剂则允许在40℃Combin℃条件下固化养护24h，经自然降温至23℃±2℃后，再静置16h，即可开始复验。

D.4  复验条件

D.4.1  现场老化性能的复验条件应符合下列规定：

1  水温：对一般结构胶粘剂及聚合物砂浆，应保持80℃；对低粘度压力灌注胶粘剂，应保持55℃，允许偏差均为Combin ℃；

2  恒温时间：对一般结构胶粘剂及聚合物砂浆为168h；对低粘度压力灌注结构胶粘剂为240h。

D.4.2  升温、恒温及降温过程的控制

1  升温制度

应在1h~1.5h之间，使恒温水槽内的水温自25℃均匀地升至规定温度（80℃或55℃），并开始计时。

2  恒温制度

恒温水槽内有效工作区的水温应均匀，且不应有明显波动。水温应按传感器示值进行实时控制。

3  降温制度

在连续恒温达到规定的时间（168h或240h）时，应立即开始降温，且应在1h~1.5h之间从80℃连续、均匀地降至23℃±2℃。

D.5  复验步骤

D.5.1  老化性能快速测定的步骤应符合下列规定：

1  应先测定对照组试件的初始抗剪强度；

2  将老化试验组试件置入恒温水槽；试件与水面、槽壁和槽底的距离不应小于50mm；

3  启动温控装置，按本附录第J.4.2节的升温制度进行升温。在达到试验要求的温度时，进入保持恒温的阶段，并进行实时监控；

4  若试验过程中突然遭遇短时间停电或停机，应记录在案备查；

5  当恒温达到规定时间并降温至23℃时，取出试件拭干后立即进行剪切破坏试验，加荷速度取（3~5）mm/min。同一组试件的试验应在30min内全部完成。

D.6  复验结果计算与评定

D.6.1  老化复验结束后，应按下式计算抗剪强度降低百分率，取二位有效数字：

ρw,i＝Ro,i−Rw,iRo,i×100%					   （J.6.1）

式中：ρw,i——第i组老化复验后抗剪强度降低百分率，%；

Ro,i——第i组对照试件初始抗剪强度算术平均值；

Rw,i——第i组试件经老化复验后抗剪强度算术平均值。

D.6.2  当现场快速老化复验后的抗剪强度下降百分率满足下列规定时，可判为复验合格：

对A级结构胶及I级聚合物砂浆：ρw,i≤8%；

对B级结构胶及II级聚合物砂浆：ρw,i≤12%。

D.6.3  当对复验结果有异议时，允许用现行国家标准《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728附录J的测定方法进行检验，但试件数量应加倍。若检验合格，仍可改判为老化性能符合使用要求。

D.7  试验报告

D.7.1  湿热老化复验报告应包括下列各项内容：

1  受检材料来源、品种、型号和批号；

2  复验试样制备及试样编号；

3  试验条件和试样状态调节过程；

4  仪器设备型号及检定日期；

5  试验开始和结束日期、实验室温度及相对湿度控制状况；

6  水煮过程恒愠浴（槽）水温控制情况（若遇短时间停电，应作记录）；

7  试验结果的整理和计算；

8  取样、测试、校核人员及测试日期。

## 附录E  碳纤维织物中碳纤维K数快速判定方法

E.0.1  适用范围

本方法适用于碳纤维织物（布）中碳纤维纤度——K数的快速检测与判定。

E.0.2  应用条件

当采用本方法测定碳纤维K数时，该织物必须是以机织工艺生产的单向连续纤维稀纬定型的产品。

E.0.3  术语

经纱密度  warp  density

织物纬向单位长度内碳纤维纱线根数；一般以根/10mm表示。

注：检测时应注意，本术语所谓的纱线根数，也称束数，但不得误解为单丝的根数。

E.0.4  原理

本方法系通过检测碳纤维织物的经纱密度来判定其纤度（K数）。检测应在室温条件下，用往复移动式织物密度镜或直尺，测量一定宽度ai（一般取ai≥100mm）内碳纤维径向纱线根数，并按下式计算其经纱密度（Ni）；

Ni＝ni×10/ai							  （E.0.4）

式中：ni——在ai宽度内纱线的总根数。

E.0.5  检测方法

1  将受检的碳纤维织物平铺在平整台面上。在不施加张力的状态下，把往复移动式织物密度镜或直尺按垂直于碳纤维纱线方向放置在碳纤维织物上，使织物密度镜或直尺的标线的左侧起点与纱线的同侧边缘相重合。

2  测量织物密度镜或直尺的起点至最终计数的纱线右侧边的精确长度。

3  样本量确定：每检验批织物取样1m2；每m2织物测10个数据。

4  计算得到的经纱密度，以平均值表示。

E.0.6  判定规则

1  按表E.0.6给出的经纱密度与碳纤维纱线纤度（K数）对照表，判定所检测碳纤维织物的K数。

2  当检测的经纱密度超出表E.0.6某一最接近的经纱密度范围，而又不落入另一经纱密度范围时，应加倍抽样复验该碳纤维织物的经纱密度。若复验结果合格，仍可判该织物的K数符合其产品说明书给定值；若复验结果不合格，则判定该织物说明书的给定值与实际不符，应予退货；不得用于工程上。

表E.0.6  经纱密度与K数对照表

| 碳纤维织物规格 | 经纱密度（根/10mm） | 碳纤维K数 |
| --- | --- | --- |
| 200g/m2 | 2.50－2.70 | 12 |
|  | 2.00－2.10 | 15 |
|  | 1.67－1.80 | 18 |
|  | 1.25－1.35 | 24 |
|  | 0.63－0.68 | 48 |
| 300g/m2 | 3.75－3.85 | 12 |
|  | 3.00－3.15 | 15 |
|  | 2.50－2.70 | 18 |
|  | 1.88－2.03 | 24 |
|  | 0.95－1.02 | 48 |

附录F  现场推定新增混凝土强度的取样规则与评定方法

F.0.1  本方法适用于结构加固工程新浇混凝土试块漏取或丢失的补救；也适用于对试块强度试验报告有疑义的核查；但不得用以替代正常检验程序对混凝土试块的留置与试验；也不得用于替代有条件取芯样的工程质量检验。

T.0.2  当属试块漏取或不慎丢失的情况时，应对该组试块所代表的构件，逐个进行现场非破损检测，并据以推定每个构件的混凝土强度，以替代该组试块用于施工质量合格评定。

T.0.3  当利用本方法核查某一检验批混凝土试块强度试验报告的可信性时，应对该检验批构件进行现场非破损抽样检测。其抽样规则及检测结果的评定方法应符合下列规定：

1  当该检验批仅由1个~3个构件组成时，应逐个构件进行检测，并取受检构件强度推定值中最低者作为该检验批构件混凝土立方体抗压强度标准值fcu,k；

2  当该检验批由不少于5个构件组成时，可按批的大小，由独立检验单位确定随机抽检构件数量n，但n不宜少于5，且不应小于4。根据所抽构件逐个检测结果推定的构件i混凝土的立方强度值fcu,i，可按下式算得该检验批混凝土抗压强度标准值fcu,k：

fcu,k＝（i=1nfcu,in）–ks						  （T.0.3）

式中，s——按n个构件立方抗压强度算得的标准差；

k——与α、c和n有关的材料强度标准值计算参数，可由表T.0.3查得；

α——确定材料强度标准值所取的概率分布下分位数，一般取α＝0.05，（即保证率为95%）；

c——检测所取的置信水平，对混凝土取c＝0.75。

表T.0.3  计算参数k值（c＝0.75；α＝0.05）

| n | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k值 | 2.680 | 2.463 | 2.336 | 2.250 | 2.190 | 2.141 | 2.103 | 2.048 | 1.991 |
| n | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
| k值 | 1.951 | 1.933 | 1.895 | 1.869 | 1.849 | 1.834 | 1.821 | 1.811 | 1.760 |

注：当n→∞（亦即当n足够大）时，k＝1.645。

3  根据现场非破损检测结果算得的fcu,k值，与该检验批试验报告给出的混凝土立方抗压强度标准值进行比较。若两者差值在15%以内，可取两者中的较小值用于施工质量合格评定；若该差值大于15%，则应对未检测的构件逐根进行补测，然后按全部检测值计算fcu,k值，并以该值作为该检验批的代表值，用于施工质量合格评定。

4  本方法所指的现场非破损检测法包括回弹法和超声-回弹综合法。

5  当n个数据算得的变异系数（变差系数）大于20%时，不宜直接按（T.0.3）式计算fcu,k值，而应先检查导致离散性增大的原因。若查明系混入不同总体（不同批）的样本所致，宜分别进行统计，分别确定其fcu,k值。

## 附录F  现场推定新增混凝土强度的取样规则与评定方法

F.0.1  本方法适用于结构加固工程新浇混凝土试块漏取或丢失的补救；也适用于对试块强度试验报告有疑义的核查；但不得用以替代正常检验程序对混凝土试块的留置与试验；也不得用于替代有条件取芯样的工程质量检验。

F.0.2  当属试块漏取或不慎丢失的情况时，应对该组试块所代表的构件，逐个进行现场非破损检测，并据以推定每个构件的混凝土强度，以替代该组试块用于施工质量合格评定。

F.0.3  当利用本方法核查某一检验批混凝土试块强度试验报告的可信性时，应对该检验批构件进行现场非破损抽样检测。其抽样规则及检测结果的评定方法应符合下列规定：

1  当该检验批仅由1个~3个构件组成时，应逐个构件进行检测，并取受检构件强度推定值中最低者作为该检验批构件混凝土立方体抗压强度标准值fcu,k；

2  当该检验批由不少于5个构件组成时，可按批的大小，由独立检验单位确定随机抽检构件数量n，但n不宜少于5，且不应小于4。根据所抽构件逐个检测结果推定的构件i混凝土的立方强度值fcu,i，可按下式算得该检验批混凝土抗压强度标准值fcu,k：

fcu,k＝（i=1nfcu,in）–ks						  （F.0.3）

式中，s——按n个构件立方抗压强度算得的标准差；

k——与α、c和n有关的材料强度标准值计算参数，可由表T.0.3查得；

α——确定材料强度标准值所取的概率分布下分位数，一般取α＝0.05，（即保证率为95%）；

c——检测所取的置信水平，对混凝土取c＝0.75。

表F.0.3  计算参数k值（c＝0.75；α＝0.05）

| n | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k值 | 2.680 | 2.463 | 2.336 | 2.250 | 2.190 | 2.141 | 2.103 | 2.048 | 1.991 |
| n | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
| k值 | 1.951 | 1.933 | 1.895 | 1.869 | 1.849 | 1.834 | 1.821 | 1.811 | 1.760 |

注：当n→∞（亦即当n足够大）时，k＝1.645。

3  根据现场非破损检测结果算得的fcu,k值，与该检验批试验报告给出的混凝土立方抗压强度标准值进行比较。若两者差值在15%以内，可取两者中的较小值用于施工质量合格评定；若该差值大于15%，则应对未检测的构件逐根进行补测，然后按全部检测值计算fcu,k值，并以该值作为该检验批的代表值，用于施工质量合格评定。

4  本方法所指的现场非破损检测法包括回弹法和超声-回弹综合法。

5  当n个数据算得的变异系数（变差系数）大于20%时，不宜直接按（T.0.3）式计算fcu,k值，而应先检查导致离散性增大的原因。若查明系混入不同总体（不同批）的样本所致，宜分别进行统计，分别确定其fcu,k值。

附录G  粘结材料粘合加固材与基材的正拉粘结强度现场测定方法及评定标准

G.1  适用范围

G.1.1  本方法适用于现场条件下以结构胶粘剂或高强聚合物砂浆为粘结材料，粘合（包括浇注、喷抹）下列加固材料与基材，在均匀拉应力作用下发生内聚、粘附或混合破坏的正拉粘结强度测定：

1  结构胶粘剂粘合纤维复合材与基材混凝土；

2  结构胶粘剂粘合钢板与基材混凝土；

3  高强聚合物砂浆喷抹层粘合钢丝绳网片与基材混凝土；

4  界面胶（剂）粘合新旧混凝土。

注：本条第2款的测定方法也适用于现场检验原构件混凝土本体的抗拉强度。

G.1.2  当承重结构加固设计要求做纤维织物与胶粘剂的适配性检验时，应采用本方法进行正拉粘结强度项目的测定。

G.2  试验设备

G.2.1  结构加固工程现场使用的粘结强度检测仪，应坚固、耐用且携带和安装方便；其技术性能不应低于现行国家标准《数显式粘结强度检测仪》GB 3056的要求。检测仪应每年检定一次。

G.2.2  钢标准块的形状可根据实际情况选用方形或圆形。方形钢标准块的尺寸为40mm×40mm；圆形钢标准块的直径为50mm；钢标准块的厚度不应小于20mm，且应采用45号钢制作。

钢标准块应带有传力螺杆，其尺寸和夹持构造，应根据所使用的检测仪确定。

G.2.3  当适配性检验需在模拟现场条件下进行时，应配备仰贴纤维复合材用的钢架。该钢架宜采用角钢制作，其顶部构造应能搁置并固定3块板面尺寸不小于600mm×2100mm的预制混凝土板；其板下的空间应能满足仰贴作业的需要。预制混凝土板的强度等级应按受检产品的适用范围确定，但不得低于C30。

G.3  取样规则

G.3.1  粘贴、喷抹质量检验的取样，应符合下列规定：

1  梁、柱类构件以同规格、同型号的构件为一检验批。每批构件随机抽取的受检构件应按该批构件总数的10%确定，但不得少于3根；以每根受检构件为一检验组；每组3个检验点。

2  板、墙类构件应以同种类、同规格的构件为一检验批，每批按实际粘贴、喷抹的加固材料表面积（不论粘贴的层数）均匀划分为若干区，每区100m2（不足100m2，按100m2计），且每一楼层不得少于1区；以每区为一检验组，每组3个检验点。

3  现场检验的布点应在粘结材料（胶粘剂或聚合物砂浆等）固化已达到可以进入下一工序之日进行。若因故需推迟布点日期，不得超过3d。

4  布点时，应由独立检验单位的技术人员在每一检验点处，粘贴钢标准块以构成检验用的试件。钢标准块的间距不应小于500mm，且有一块应粘贴在加固构件的端部。

G.3.2  适配性检验

1  应由独立检验机构会同有关单位，在12℃和35℃的气温（自然或人工环境均可）中各制备3个试样，并分别进行检验；

2  应以安装在钢架上的3块预制混凝土板为基材，在两种气温中，每块板分别仰贴一条尺寸为0.25m×2.1m、由4层纤维织物粘合而成的试样；

3  应以每一试样为一检验组，每组5个检验点。每一检验点粘贴钢标准块后即构成一个试件。

G.4  试件制备

G.4.1  试件制备应符合下列要求：

1  基材表面处理：检测点的基材混凝土表面应清除污渍并保持干燥。

2  切割预切缝：从清理干净的表面向混凝土基材内部切割预切缝，切入混凝土深度为10mm~15mm，缝的宽度约2mm。预切缝形状为边长40mm的方形或直径50mm的圆形，视选用的切缝机械而定。切缝完毕后，应再次清理混凝土表面。

当检验原构件混凝土抗拉强度标准值ft时，预切缝应采用钻芯机钻成直径为50mm、深度为混凝土保护层厚度加20mm~30mm的圆柱状。

3  粘贴钢标准块：应选用快固化、高强胶粘剂进行粘贴。钢标准块粘贴后应立即固定；在胶粘剂7d的固化过程中，不得受到任何扰动。

G.5  试验步骤

G.5.1  试验应在布点日期算起的第8天进行。试验时应按粘结强度测定仪的使用说明书正确安装仪器，并连接钢标准块（图G.5.1）。

图G.5.1  仪器安装及与钢标准块连接示意图

1–粘结强度测定仪；2–夹具；3–加荷摇柄；4–数字式测力计；5–反力支承架

6–钢标准块；7–高强、快固化的粘结剂；8–基材表面粘贴、喷抹、浇注的加固材料

或界面剂；9–基材混凝土；10–混凝土表面预切缝

G.5.2  以均匀速率连续加荷，控制在1~1.5min内破坏；记录破坏时的荷载值，并观测其破坏形式。

G.6  试验结果

G.6.1  正拉粘结强度应按下式计算：

fti＝Pi /Aai						  （G.6.1）

式中  fti——试件i的正拉粘结强度，MPa；

Pi ——试件i破坏时的荷载值，N；

Aai——钢标准块i的粘合面面积，mm2。

G.6.2  破坏形式及其正常性判别

1  破坏形式

1）内聚破坏

——基材混凝土内聚破坏：即混凝土内部（本体）发生破坏；

——胶粘剂内聚破坏：可见于使用低性能、低质量胶粘剂的胶层中；

——聚合物砂浆内聚破坏：可见于使用低强度水泥，或低性能、低质量聚合物的聚合物砂浆层中。

2）粘附破坏（层间破坏）

——胶层与基材混凝土之间的界面破坏；

——聚合物砂浆层与基材混凝土之间的界面破坏。

3）混合破坏

粘合面出现两种或两种以上的破坏形式。

注：钢标准块与高强、快固化胶粘剂之间的界面破坏，属检验技术问题，与破坏形式判别无关，应重新粘贴，重做试验。

2  试验结果正常性判别

若破坏形式为基材混凝土内聚破坏，或虽出现两种或两种以上的破坏形式，但基材混凝土内聚破坏形式的破坏面积占粘合面面积85%以上，均可判为正常破坏。若破坏形式为粘附破坏、胶粘剂或聚合物砂浆内聚破坏，以及基材混凝土内聚破坏的面积少于85%的混合破坏，均应判为不正常破坏。

G.7  检验结果的合格评定

G.7.1  加固材料粘贴、喷抹质量的合格评定：

1  组检验结果的合格评定，应符合下列规定：

1）当组内每一试样的正拉粘结强度fti均达到fti≥1.5MPa，且为混凝土内聚破坏的要求时，应评定该组为检验合格组；

2）若组内仅一个试样达不到上述要求，允许以加倍试样重新做一组检验，如检验结果全数达到要求，仍可评定该组为检验合格组；

3）若重做试验中，仍有一个试样达不到要求，则应评定该组为检验不合格组。

2  检验批的粘贴、喷抹质量的合格评定，应符合下列规定：

1）当批内各组均为检验合格组时，应评定该检验批构件加固材料与基材混凝土的粘合质量合格；

2）若有一组或一组以上为检验不合格组，则应评定该检验批构件加固材料与基材混凝土的粘合质量不合格；

3）若检验批由不少于20组试样组成，且检验结果仅有一组因个别试样粘结强度低而被评为检验不合格组，则仍可评定该检验批构件的粘合质量合格。

G.7.2  适配性检验的正拉粘结性能合格评定，应符合下列规定：

1  当不同气温条件下检验的各组均为检验合格组时，应评定该型号纤维织物与拟配套使用的胶粘剂，其适配性检验的正拉粘结性能合格；

2  若本次检验中，有一组或一组以上检验不合格，应评定该型号纤维织物与拟配套使用的胶粘剂，其适配性检验的正拉粘结性能不合格。

3  当仅有一组，且组中仅有一个检测点不合格时，允许以加倍的检测点数重做一次检验。若检验结果全组合格，仍可评定为适配性检验的正拉粘结性能合格。

## 附录H  承重构件外加砂浆面层抗压强度采用回弹法检测的规定

H.0.1  本规定适用于承重构件外加砂浆面层（简称砂浆面层）施工过程中，留置的砂浆试块受损或丢失时，采用回弹法对其抗压强度进行的现场补测。

H.0.2  采用回弹法检测承重构件外加面层的砂浆抗压强度时，应遵守下列规定：

1  外加面层的砂浆应为水泥砂浆；在砂浆组分中允许含有聚合物及常用的外加剂，但不得掺有石灰或粘土；

2  砂浆的龄期应不少于28d；

3  砂浆面层的厚度应不小于25mm；其所配钢筋或钢丝绳的保护层厚度实测值应不小于15mm；

4  砂浆面层应干燥、平整，且浮灰、起砂等表面缺陷已清理干净。

H.0.3  砂浆回弹仪的技术指标应符合表H.0.3的规定。

表H.0.3  砂浆回弹仪技术性能指标

| 技 术 性 能 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 冲击动能（J） | 0.196 |
| 弹击锤冲程（mm） | 75 |
| 指针滑块的静摩擦力（N） | 0.5±0.1 |
| 弹击球面曲率半径（mm） | 25 |
| 在钢砧上率定平均回弹值（R） | 74±2 |
| 外形尺寸（mm） | D＝60；L＝280 |

注：1  砂浆回弹仪每半年应校验一次；

2  在工程检测前后，均应对回弹仪在钢砧上做率定试验；

3  表中D为回弹仪外径，L为回弹仪长度。

H.0.4  对承重构件外加砂浆面层进行回弹和碳化深度测试时，测区应均匀布置。回弹测点应根据钢筋探测仪扫描钢筋（或钢丝绳）位置的结果，以尽量避开钢筋（或钢丝绳）和锚固件的位置为原则，事先予以标出。

H.0.5  回弹检测的步骤及检测结果的计算分析，应按现行国家标准《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315的规定执行。

H.0.6  承重构件外加层测区i的砂浆抗压强度平均值f2i,c按下式确定：

f2i,c＝ηcf2i							  （H.0.6）

式中：f2i ——按现行国家标准《砌体工程现场检测技术标准》GB 50315“回弹法”一章计算确定的测区i的砂浆抗压强度平均值；

ηc——砂浆面层抗压强度修正系数，一般取等于1.2；若有可靠的对比试验数据，经监理总工程师同意后，可按试验结果确定。

## 附录J  锚固承载力现场检验方法及评定标准

J.1  适用范围及应用条件

J.1.1  本方法适用于混凝土结构锚固工程质量的现场检验。

J.1.2  锚固工程质量应按其锚固件抗拔承载力的现场抽样检验结果进行评定。

注：本附录的锚固件仅指种植带肋钢筋、全螺纹螺杆和锚栓。

J.1.3  锚固件抗拔承载力现场检验分为非破损检验和破坏性检验。选用时应符合本附录第J.1.4条和第J.1.5条的规定。

J.1.4  对下列场合应采用破坏性检验方法对锚固质量进行检验：

1  重要结构构件；

2  悬挑结构、构件；

3  对该工程锚固质量有怀疑；

4  仲裁性检验。

J.1.5  当按本附录J.1.4第1款的规定，对重要结构构件锚固件锚固质量采用破坏性检验方法确有困难时，若该批锚固件的连接系按本标准的规定进行设计计算，可在征得业主和设计单位同意的情况下，改用非破损抽样检验方法，但必须按表J.2.3确定抽样数量。

注：若该批锚固件已进行过破坏性试验，且不合格时，不得要求重做非破损检测。

J.1.6  对一般结构构件，其锚固件锚固质量的现场检验可采用非破损检验方法。

J.1.7  若受现场条件限制，无法进行原位破坏性检验操作时，允许在工程施工的同时（不得后补），在被加固结构近旁，以专门浇筑的同强度等级的混凝土块体为基材种植锚固件，并按规定的时间进行破坏性检验；但应事先征得设计和监理单位的书面同意，并在场见证试验。

本条规定不得引用于仲裁性检验。

J.2  抽样规则

J.2.1  锚固质量现场检验抽样时，应以同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批，并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。

J.2.2  现场破坏性检验的抽样，应选择易修复和易补种的位置，取每一检验批锚固件总数的1‰，且不少于5件进行检验。若锚固件为植筋，且种植的数量不超过100件时，可仅取3件进行检验。仲裁性检验的取样数量应加倍。

J.2.3  现场非破损检验的抽样，应符合下列规定：

1  锚栓锚固质量的非破损检验：

1）对重要结构构件，应在检查该检验批锚栓外观质量合格的基础上，按表J.2.3规定的抽样数量，对该检验批的锚栓进行随机抽样。

表J.2.3    重要结构构件锚栓锚固质量非破损检验抽样表

| 检验批的锚栓总数 | ≤100 | 500 | 1000 | 2500 | ≥5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按检验批锚栓总数 计算的最小抽样量 | 20%， 且不少于5件 | 10% | 7% | 4% | 3% |

注：当锚栓总数介于两栏数量之间时，可按线性内插法确定抽样数量。

2）对一般结构构件，可按重要结构构件抽样量的50%，且不少于5件进行随机抽样。

2  植筋锚固质量的非破损检验：

1）对重要结构构件，应按其检验批植筋总数的3%，且不少于5件进行随机抽样。

2）对一般结构构件，应按1%，且不少于3件进行随机抽样。

J.2.4  当不同行业标准的抽样规则与本标准不一致时，对承重结构加固工程的锚固质量检验，必须按本标准的规定执行。

J.2.5  胶粘的锚固件，其检验应在胶粘剂达到其产品说明书标示的固化时间的当天,但不得超过7d进行。若因故需推迟抽样与检验日期，除应征得监理单位同意外，且不得超过3d。

J.3  仪器设备要求

J.3.1  现场检测用的加荷设备，可采用专门的拉拔仪或自行组装的拉拔装置，但应符合下列要求：

1  设备的加荷能力应比预计的检验荷载值至少大20%，且应能连续、平稳、速度可控地运行；

2  设备的测力系统，其整机误差不得超过全量程的±2%，且应具有峰值贮存功能；

3  设备的液压加荷系统在短时（≤5min）保持荷载期间，其降荷值不得大于5%；

4  设备的夹持器应能保持力线与锚固件轴线的对中；

5  设备的支承点与植筋之间的净间距，不应小于3d（d为植筋或锚栓的直径），且不应小于60mm；设备的支承点与锚栓的净间距不应小于1.5hef（hef为有效埋深）。

J.3.2  当委托方要求检测重要结构锚固件连接的荷载－位移曲线时，现场测量位移的装置，应符合下列要求：

1  仪表的量程不应小于50mm；其测量的误差不应超过±0.02mm；

2  测量位移装置应能与测力系统同步工作，连续记录，测出锚固件相对于混凝土表面的垂直位移，并绘制荷载－位移的全程曲线。

注：若受条件限制，允许采用百分表，以手工操作进行分段记录。此时，在试样到达荷载峰值前，其位移记录点应在12点以上。

J.3.3  现场检验用的仪器设备应定期送检定机构检定。若遇到下列情况之一时，还应及时重新检定：

1  读数出现异常；

2  被拆卸检查或更换零部件后。

J.4  拉拔检验方法

J.4.1  检验锚固拉拔承载力的加荷制度分为连续加荷和分级加荷两种，可根据实际条件进行选用，但应符合下列规定：

1  非破损检验

1）连续加荷制度

应以均匀速率在2min~3min时间内加荷至设定的检验荷载，并在该荷载下持荷2min。

2）分级加荷制度

应将设定的检验荷载均分为10级，每级持荷1min至设定的检验荷载，且持荷2min。

3）非破损检验的荷载检验值应符合下列规定：

a. 对植筋，应取1.15Nt作为检验荷载；

b. 对锚栓，应取1.3Nt作为检验荷载。

注：Nt为锚固件连接受拉承载力设计值，应由设计单位提供；检测单位及其他单位均无权自行确定。

2  破坏性检验

1）连续加荷制度

对锚栓应以均匀速率控制在2min~3min时间内加荷至锚固破坏；

对植筋应以均匀速率控制在2min~7min时间内加荷至锚固破坏。

2）分级加荷制度

应按预估的破坏荷载值Nu作如下划分：前8级，每级0.1Nu，且每级持荷1min~1.5min；自第9级起，每级0.05Nu，且每级持荷30s，直至锚固破坏。

J.5  检验结果的评定

J.5.1  非破损检验的评定，应根据所抽取的锚固试样在持荷期间的宏观状态，按下列规定进行：

1  当试样在持荷期间锚固件无滑移、基材混凝土无裂纹或其他局部损坏迹象出现，且施荷装置的荷载示值在2min内无下降或下降幅度不超过5%的检验荷载时，应评定其锚固质量合格；

2  当一个检验批所抽取的试样全数合格时，应评定该批为合格批；

3  当一个检验批所抽取的试样中仅有5%或5%以下不合格（不足一根，按一根计）时，应另抽3根试样进行破坏性检验。若检验结果全数合格，该检验批仍可评为合格批；

4  当一个检验批抽取的试样中不止5%（不足一根，按一根计）不合格时，应评定该批为不合格批，且不得重做任何检验。

J.5.2  破坏性检验结果的评定，应按下列规定进行：

1  当检验结果符合下列要求时，其锚固质量评为合格：

Nu,m≥[γu]Nt 						   （J.5.2–1）

且					    Nu,min≥0.85Nu,m						   （J.5.2–2）

式中  Nu,m——受检验锚固件极限抗拔力实测平均值；

Nu,min——受检验锚固件极限抗拔力实测最小值；

Nt——受检验锚固件连接的轴向受拉承载力设计值；

[γu] ——破坏性检验安全系数，按表W.5.2取用。

2  当Nu,m< [γu]Nt，或Nu,min<0.85Nu,m时，应评该锚固质量不合格。

表J.5.2  检验用安全系数[γu]

| 锚固件种类 | 破 坏 类 型 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 钢材破坏 | 非钢材破坏 |
| 植 筋 | ≥1.45 | — |
| 锚 栓 | ≥1.65 | ≥3.5 |

## 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”

## 引用标准名录

                - 《砌体结构设计规范》GB 50003

                - 《建筑结构荷载规范》GB 50009

                - 《建筑设计防火规范》GB 50016

                - 《钢结构设计标准》GB 50017

                - 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

                - 《混凝土结构工程质量验收标准》GB 50204

                - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

                - 《混凝土结构加固设计规范》GB 50367

                - 《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448

                - 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550

                - 《钢结构焊接规范》GB 50661

                - 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

                - 《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728

                - 《钢结构工程施工规范》GB 50755

                - 《砌体结构工程施工规范》GB 50924

                - 《通用硅酸盐水泥》GB 175

                - 《水泥化学分析方法》GB/T 176

                - 《水泥压蒸安定性试验方法》GB/T 750

                - 《销轴》GB/T 882

                - 《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/T 985.1

                - 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1

                - 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2

                - 《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3

                - 《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T 3323

                - 《钢丝绳铝合金压制接头》GB 6946

                - 《双组分胶粘剂可操作时间的测定》GB/T 7123.1

                - 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923

                - 《不锈钢丝绳》GB/T 9944

                - 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T 11345

                - 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014

                - 《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》GB/T 13477.6

                - 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370

                - 《水泥原料中氯离子的化学分析方法》JC 420

                - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

                - 《混凝土用水标准》JGJ 63

                - 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

                - 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82

                - 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85

                - 《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104

                - 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162

                - 《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283

                - 《喷射混凝土应用技术规程》JGJ/T 372

                - 《水泥混凝土养护剂》JC 901

                - 《无粘结预应力钢绞线》JG /T161

                - 《航空用钢丝绳》YB/T 5197

                - 《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294